RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNI RAZPIS

ZA

»DOBAVA, NAMESTITEV IN IMPLEMENTACIJA OKOLJSKEGA NADZORNEGA SISTEMA«

PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI

Interna oznaka javnega naročila

JN21/12

LJUBLJANA, JULIJ 2012

| 1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE | JN21/2012 |
| --- | --- |

| Ponudnik: Ime ali naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |

| Vrsta nabave: |  | Storitev |  | Material | X | Oprema |  | Gradnja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Prosimo vas, da nam pošljete ponudbo za:

| Št. | Opis naročila |
| --- | --- |
| 1 | »DOBAVA, NAMESTITEV IN IMPLEMENTACIJA OKOLJSKEGA NADZORNEGA SISTEMA« |

Razpisna dokumentacija je na razpolago na internetnem naslovu http://www.ijs.si/ijsw/Objave.

Ponudnik lahko dobi pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo preko Portala javnih naročil pri Uradnem listu RS.

Ponudbo je potrebno izdelati v slovenskem jeziku v skladu s priloženimi navodili za pripravo ponudbe in tehničnimi specifikacijami. Variantne ponudbe niso dopustne.

Ponudbo je potrebno dostaviti do 19. 7. 2012 do 11:00 ure v vložišče na naslov naročnika:

Institut "Jožef Stefan",

Jamova cesta 39,

1000 Ljubljana

Za pravočasno oddano bo štela ponudba, ki bo dostavljena do vključno 19. 7. 2012 do 11.00 ure ali poslana po pošti priporočeno s povratnico in bo prispela na naslov naročnika do 19. 7. 2012 do 11.00 ure.

Ponudbena dokumentacija mora biti oddana v dveh izvodih, povezana z vrvico in zapečatena tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati.

Ovojnica mora biti označena z navedbo »NE ODPIRAJ DOBAVA, NAMESTITEV IN IMPLEMENTACIJA OKOLJSKEGA NADZORNEGA SISTEMA – JN21/2012« in točnim naslovom ponudnika.

Javno odpiranje ponudb bo v prostorih naročnika, in sicer dne 19. 7. 2012 ob 12:00 uri v sejni sobi na Jamovi cesti 39 v Ljubljani. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom odpiranja ponudb predložiti komisiji pisno pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju.

V pričakovanju vaše ponudbe vas lepo pozdravljamo.

| Ljubljana, dne | 3. 7. 2012 |  | Institut "Jožef Stefan" |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | mag. Darko Korbar, MBA v.d. vodja nabavne in prodajne službe |

2. NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE

1. IZVAJANJE RAZPISA:

Javno naročilo se izvaja v skladu z navedbami 1. odstavka, (a točke), 30. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11) po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi.

2. PRIJAVA NA RAZPIS:

Na razpis se lahko kot ponudnik prijavi vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

Naročnik bo pred oddajo ponudb organiziral ogled poslovnih prostorov in sicer 12. 7. 2012 ob 10.uri. Kontaktna oseba za ogled poslovnih prostorov naročnika je g. Igor Sega, tel. št.: 031-872-588.

3. JEZIK PONUDBE:

Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku.

4. PRIPRAVA PONUDBE:

Za pripravo ponudbe ponudnik uporabi podatke, navedene v priloženi specifikaciji. Ponudba mora veljati do 30. 11. 2012.

5. SKUPNA PONUDBA:

Pri javnem naročilu je dovoljena skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji mora predložiti pogodbo o skupnem nastopanju za izvedbo posla (partnersko pogodbo), v kateri se opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih ter delež in vrsto blaga, ki ga dobavlja posamezni partner. Pogodba mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.

Vsak partner v skupni ponudbi mora izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti glede svojega pravnega statusa - OBRAZEC 3 in OBRAZEC 4. Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti pa se ugotavlja kumulativno za vse partnerje skupaj.

Ponudnik se lahko, kadar je to primerno, za posamezno naročilo sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, ne glede na pravno naravo povezave z njimi. V takem primeru mora ponudnik naročniku predložiti dokazilo, da bo zaradi tega imel sredstva, potrebna za izvedbo javnega naročila. Kot dokazilo šteje tudi pisni dogovor, sklenjen za ta namen, v katerem je potrebno navesti tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral.

6. Ponudba s podizvajalci:

Za podizvajalsko razmerje gre v primerih, ko glavni izvajalec del ali celoto javnega naročila s pogodbo odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Definicija podizvajalca je podana v točki 15a, prvega odstavka, 2. člena ZJN-2.

Za podizvajalca ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z izbranim ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V tem primeru se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano z izbranim ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izbrani ponudnik mora z omenjenim podizvajalcem skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice, povezane s predmetom javnega naročila.

Podatki o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec, podatki o podizvajalcu, predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del, so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi tega javnega naročila, neposredna plačila podizvajalcem pa so v skladu z ZJN-2 obvezna. Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti v skladu z navedbami 9.točke 71.člena ZJN ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom) v petih dneh od sklenitve te pogodbe.

V primerih javnih naročil, pri izvedbi katerih so vključeni podizvajalci, mora ponudnik v pogodbi o izvedbi javnega naročila pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem, podizvajalec pa mora predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega podizvajalca. Roki plačil glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

7. POPOLNOST PONUDBE:

Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti in zložiti po naslednjem vrstnem redu:

- Ponudba – obrazec 1

- Podatki o sprejemu in izpolnjevanju pogojev – OBRAZEC 2

- Izjava v zvezi s kaznivimi dejanji iz 1. in 2. odstavka 42. člena ZJN-2 – pravna oseba in pooblastilo za pridobitev za pridobitev podatkov iz kazenske evidence – OBRAZEC 3

- Izjava zakonitega zastopnika v zvezi s kaznivimi dejanji iz 1. in 2. odstavka 42. člena ZJN-2 – fizična oseba in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence – OBRAZEC 4

- Podatki o ponudniku in partnerjih v primeru skupne ponudbe – OBRAZEC 5

- Seznam podizvajalce/Izjava o lastni izvedbi del – OBRAZEC 6

- Izjava o sprejemu in izpolnjevanju pogojev za podizvajalce – OBRAZEC 6.1

- Soglasje – OBRAZEC 6.2

- Pooblastilo – OBRAZEC 6.3

- Izjava o kadrih – OBRAZEC 7

- Izjava – OBRAZEC 8

- Reference – OBRAZEC 9

- Potrdilo – OBRAZEC 9a

- Izjava banke – obrazec 10

- Vzorec pogodbe (izpolnjen, podpisan s strani odgovorne osebe, žigosan in parafiran na vsaki strani) – obrazec 11

Predloženi obrazci morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natisnjena in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.

Na poziv naročnika mora izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditnih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane.

Izbrani ponudnik mora podatke posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema poziva.

8. VPRAŠANJA NA PORTALU

Zadnji dan za postavljanje vprašanj na Portalu javnih naročil je 13. 7. 2012 do 12:00 ure.

9. Postopek in CENA JAVNEGA NAROČILA

- MERILA IN CENA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA

Na podlagi navedenega merila lahko ponudba prejme največ 70 točk. Število točk, ki jih ponudba ocenjevanega ponudnika prejme za to merilo, bo naročnik izračunal na naslednji način:

C1 – število točk, ki jih prejme ponudba ocenjevanega ponudnika za merilo »Cena za izvedbo javnega naročila«

Csmin1 – najnižja cena (brez DDV) za izvedbo javnega naročila z vsemi ostalimi stroški (npr. carina, …), navedena v OBRAZCU PONUDBA.

Cspon1 – cena za izvedbo javnega naročila (brez DDV) iz ocenjevane ponudbe z vsemi ostalimi stroški (npr. carina, …), navedena v OBRAZCU PONUDBA.

DODATNE TOČKE:

- PRILAGODLJIVOST GLEDE NAČINA PRETOKA HLADILNEGA MEDIJA (tč. 8 tehnične specifikacije)

Na podlagi omenjenega merila lahko ponudba prejme dodatnih deset (10) točk, če za prostor C244 ponudi VHN enote, ki zagotavljajo možnost kasnejšega spreminjanja delovanja ventilov med dvo- ali tripotnim načinom pretoka hladilnega medija v VHN enoti med obratovanjem naprave v roku največ 24 ur. Ponudniki to navedejo v OBRAZCU PONUDBA.

C) PRILAGODLJIVOST DOVODA HLADILNEGA MEDIJA (tč. 27 tehnične specifikacije)

Na podlagi tega merila lahko ponudba prejme dodatnih deset (10) točk, , če za prostor C244 ponudijo VHN enote, ki zagotavljajo možnost dovoda hladilnega medija iz spodnje in zgornje strani. Ponudniki to navedejo v OBRAZCU PONUDBA.

D) SKUPINSKO DELOVANJE VHN ENOT (tč. 28 tehnične specifikacije)

Na podlagi tega merila lahko ponudba prejme dodatnih deset (10) točk, če za prostor C244 ponudijo VHN enote, ki zagotavljajo možnost njihovega povezovanja v skupine na način, da si VHN enote med seboj pomagajo pri doseganju parametrov hlajenja, enotno nastavljenih za celotno skupino večih VHN enot. Ponudniki to navedejo v OBRAZCU PONUDBA.

E) EKONOMSKO NAJUGODNEJŠA PONUDBA

Ponudba lahko prejme največ 100 točk. Ekonomsko najugodnejša ponudba je ponudba, ki prejme največ točk na podlagi meril A), B), C) in D).

Dokazilo za dodatne točke (tč. 8, 27, 28 iz tehnične specifikacija) ponudniki dokazujejo s tehnično dokumentacijo proizvajalca pri čemer ponudnik označi v tehnični dokumentaciji izpolnjevanje zahteve za dodatne točke.

Naročnik bo za najugodnejšo ponudbo izbral tisto ponudbo, ki bo prejela najvišje število točk po navedenih merilih. Komisija za izvedbo javnega naročila bo razvrstila pravočasne ponudbe na osnovi meril in preverila, ali je ponudba, ki je bila ocenjena kot najugodnejša, popolna. V primeru istega števila točk po navedenih merilih bo imela prednost popolna ponudba z nižjo ceno.

| Ljubljana, dne | 3. 7. 2012 |  | Institut "Jožef Stefan" |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | mag. Darko Korbar, MBA v.d. vodja nabavne in prodajne službe |

3. TEHNIČNA SPECIFIKACIJA ZA »DOBAVA, NAMESTITEV IN IMPLEMENTACIJA OKOLJSKEGA NADZORNEGA SISTEMA«

Odsek za teoretično fiziko na Institutu Jožef Stefan ima računalniško sobo za katero je potrebno zagotoviti ustrezne okoljske parametre s centralnim spremljanjem, obveščanjem, alarmiranjem in shranjevanjem. Prostor se nahaja v drugem nadstropju stavbe C na Jamovi 39, soba C244.

Predmet naročila je nakup sistema za zagotavljanje ustreznih okoljskih parametrov v najmanj naslednjem obsegu:

- Dobava, namestitev in implementacija okoljskega nadzornega sistema:

Za spremljanje okoljskih parametrov in delovanja hlajenja računalniškega prostora je predviden nadzorni sistem, ki bo spremljal, arhiviral okoljske podatke računalniškega prostora, ter po potrebi alarmiral preko SNMP sporočil in elektronske pošte:

- okoljski parametri, ki jih je potrebno spremljati so temperatura in izliv vode,

- temperaturo je potrebno spremljati na vhodu hladnega zraka v vsaj polovici rack omar,

- izliv vode je potrebno spremljati linijsko ali vsaj v eni točki pod vsako rack omaro,

- komunikacija z nadzornim sistemom mora biti možna preko HTTP protokola in SNMP sporočil, kot tudi preko elektronske pošte,

- on-line spremljanje stanja parametrov preko WEB vmesnika,

- nadzorni sistem mora omogočati vnos mejnih vrednosti in samodejno alarmiranje v primeru prekoračitve nastavljenih vrednosti,

- nadzorni sistem mora biti povezan ali integriran v sistem hlajenja računalniškega prostora.

- Prostor C244

V prostoru so predvidene 4 računalniške omare standardne velikosti (CR) in ena mrežna omara (NM) standardnih dimenzij. Omare CR in NM niso predmet dobave v sklopu tega razpisa. Skupna predvidena toplotna moč opreme je 60kW. V prostoru se zahteva dobava, namestitev in implementacija hladilnih naprav znotraj vrste omar (InRow, InLine ali podobno - v nadaljevanju vrstične hladilne naprave VHN). Kot hladilni medij naj se uporabi hladilna voda, za pripravo katere se na strehi objekta dobavi, namesti in implementira hladilni sistem. Oprema mora omogočati postavitev in razpored omar in VHN enot z upoštevanjem standardnih odmikov od sten in/ali drugih komponent zaradi posegov v opremo/komponente.

VHN enote morajo delovati samostojno, maksimalna širina enote je 300mm. Višina VHN enot mora vsaj približno ustrezati višinam CR in NM omar zaradi zagotavljanja enakomernega hlajenja opreme po celi višini omar (ne glede na lokacijo opreme znotraj omar). Potrebno je dobaviti, namestiti in implementirati 3 VHN enote. Zahtevana je regulacija hlajenja, ki upošteva meritve temperature zraka na vstopu v strežniške omare, v topli coni in na izstopu iz VHN enot. Potrebno je izvesti zaprto toplo cono, stropni elementi katere morajo biti snemljivi.

Na strehi objekta se namestijo tri toplotne črpalke. Vsaka posamezna toplotna črpalka mora zagotavljati hladilno moč v razponu vsaj od 9kW do 22kW in z zagotovljenim delovanjem v območju zunanjih temperatur od -15°C do +45°C. Trasa inštalacije naj se izvede preko strešne kupole v skupni jašek, kjer se izvede vertikala s predizoliranimi Cu cevmi v II. nadstropje do tehničnega prostora C244. Za delovanje VHN enot je potrebno namestiti toplotne izmenjevalce hladiva plin/voda, ki zagotavljajo hladilno vodo v temperaturnem režimu 7°/12,5°C. Namesti se jih izven hlajenega prostora C244, v medstropovju hodnika. Zaradi enakomernega delovanja sistema se med toplotnimi izmenjevalci in VHN enotami dobavi in namesti 200l zalogovnik hladilne vode, ki zagotavlja hidravlično umirjen sistem. Poleg varnosti delovanja na hidravlični strani sistema morajo zunanje toplotne črpalke omogočati kaskadno delovanje in da se med delovanjem enote med sabo časovno opredeljeno izmenjujejo in s tem podaljšujejo življenjsko dobo celotnega sistema. V primeru okvare ene od zunanjih enot morajo ostale prevzeti delovanje do prihoda servisne službe. Za zagotavljanje pretoka hladilne vode skozi VHN enote se uporabi dve na osnovi tlaka frekvenčno krmiljeni črpalki, ki se pri delovanju med sabo časovno izmenjujeta. Maksimalni pretoki skozi VHN naprave morajo biti med seboj hidravlično uravnoteženi. Pred vsako VHN napravo naj se namesti filter, ki preprečuje vstop delcev v izmenjevalnik naprave in njegovo zamašitev.

Dobava vsake VHN enote in celotnega sistema hlajenja mora zadoščati najmanj naslednjim pogojem:

- hladilna moč VHN enote pri povratni temperaturi zraka 32.2°C, temperaturi hladilne vode 7°C ter deltaT 5,5°C mora biti najmanj 22kW

- maksimalna električna moč enote je lahko največ 1,5kW

- dvojno (A in B) napajanje

- širina VHN enote do 300mm, višina VHN enote 2000mm ±50mm

- globina VHN enote do 1100 mm

- brezstopenjsko frekvenčno krmiljeni ventilatorji

- možnost izbire delovanja ventilov med dvo- ali tripotnim načinom pretoka hladilnega medija v VHN enoti

- možnost kasnejšega spreminjanja delovanja ventilov med dvo- ali tripotnim načinom pretoka hladilnega medija v VHN enoti med obratovanjem naprave v roku največ 24 ur – NI OBVEZNA ZAHTEVA – SE DODATNO TOČKUJE

- posoda za kondenzat s črpalko

- krmiljenje črpalke za kondenzat z alarmiranjem izpada

- možnost menjave ventilatorjev med delovanjem

- pralni filtri

- mikroporocesorki krmilnik

- mrežna kartica za povezavo na omrežje ethernet LAN

- podpora za IP SNMP protokol

- lokalna upravljavska konzola z gesli za več nivojski dostop, ki omogoča izvedbo vseh nastavitev naprave in preveritev stanj

- vgrajen WEB vmesnik

- sporočanje opozoril pri napakah na lokalni konzoli in preko e-pošte in SNMP

- sporočanje alarmov na lokalni konzoli in preko elektronske pošte in SNMP

- meritev temperature vstopa in izstopa hladilnega medija

- meritev temperature vstopnega in izstopnega zraka

- meritev pretoka vode

- meritev trenutne hladilne moči

- lokalni logi meritev, alarmov in opozoril

- prikaz vseh meritev in parametrov na lokalni konzoli

- dovod hladilnega medija iz spodnje strani VHN enote.

- možnost dovoda hladilnega medija tudi iz zgornje strani VHN enote – NI OBVEZNA ZAHTEVA – SE DODATNO TOČKUJE.

- integrirana možnost v VHN enotah za povezovanje v skupine na način, da si VHN enote med seboj pomagajo pri doseganju parametrov hlajenja, enotno nastavljenih za celotno skupino večih VHN enot, brez potrebe po dodatnem (zunanjem) nadzornem sistemu – NI OBVEZNA ZAHTEVA – SE DODATNO TOČKUJE.

- dobava, namestitev in implementacija toplotnih izmenjevalcev hladiva plin/voda, ki pripravlja hladilno vodo v temperaturnem režimu 7°C/12,5°C - namestitev izven hlajenega prostora C244, v medstropovju hodnika.

- do posameznih toplotnih izmenjevalcev je po instalacijskem jašku potrebno izvesti predizolirane Cu cevi za hladilstvo, ki se jih poveže z zunanjimi toplotnimi črpalkami,

- dobava, namestitev in implementacija treh toplotnih črpalk. Vsaka posamezna toplotna črpalka mora zagotavljati hladilno moč v razponu vsaj od 9kW do 22kW in z zagotovljenim delovanjem v območju zunanjih temperatur od -15°C do +45°C,

- dobava, namestitev in implementacija 200l zalogovnika hladilne vode, ki zagotavlja hidravlično umirjen sistem. Zaradi enakomernega delovanja sistema se zalogovnik namesti med toplotnimi izmenjevalci in VHN enotami,

- poleg varnosti delovanja na hidravlični strani sistema morajo zunanje toplotne črpalke omogočati kaskadno delovanje in da se med delovanjem enote med sabo časovno opredeljeno izmenjujejo in s tem podaljšujejo življenjsko dobo celotnega sistema. V primeru okvare ene od zunanjih enot morajo ostale prevzeti delovanje do prihoda servisne službe.

- dobava, namestitev in implementacija zaprte tople cone, stropni elementi katere morajo biti snemljivi in pozicioniranje oz. postavitev obstoječih rack omar na končno lokacijo

Potrebno je dobaviti in izvesti vse potrebne strojne in električne instalacije za polno funkcionalno delovanje sistema hlajenja.

Poleg tehnične dokumentacije za vse komponente okoljskega nadzornega sistema je potrebno izdelati in dobaviti tudi ustrezno tehnično dokumentacijo za vsa dela iz prejšnjega odstavka (PZI in/ali ustrezno).

Tloris prostora C244

OBRAZEC 1

| PONUDBA | Št.: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Kraj: |  |
|  | Datum: |  |

Podatki o naročniku: INSTITUT "JOŽEF STEFAN", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

Podatki o ponudniku:

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  |
| Transakcijski račun številka: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: podpis pogodbe: |  |

| Na osnovi vašega povabila k oddaji ponudbe št.: |  | z dne |  | vam |
| --- | --- | --- | --- | --- |

pošiljamo naslednjo ponudbo:

| Vrsta dobave: |  | Storitev |  | Material | X | Oprema |  | Gradnja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Št. | Predmet | Kpl | Cena/kos v EUR brez DDV) | Vrednost V EUR brez DDV | Vrednost V EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A) | Dobava, namestitev in implementacija nadzornega sistema za spremljanje okoljskih parametrov in delovanja hlajenja računalniških prostorov: Znamka: Model: | 1 |  |  |  |
| B) | Dobava, namestitev in implementacija hladilnega sistema za hlajenje prostora C244 z vso potrebno dodatno opremo: Znamka Model: | 1 |  |  |  |

|  |  |  | CENA BREZ DDV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DDV |  |
|  |  |  | CENA Z DDV |  |

- PRILAGODLJIVOST GLEDE NAČINA PRETOKA HLADILNEGA MEDIJA

| Za prostor C244 so ponujene VHN enote, ki zagotavljajo možnost kasnejšega spreminjanja delovanja ventilov med dvo- ali tripotnim načinom pretoka hladilnega medija v VHN enoti med obratovanjem naprave v roku največ 24 ur |
| --- |
| DA | NE |
| Prosimo obkrožite pravilni odgovor. |

- PRILAGODLJIVOST DOVODA HLADILNEGA MEDIJA

| Za prostor C244 so ponujene VHN enote, ki zagotavljajo možnost dovoda hladilnega medija iz spodnje in zgornje strani |
| --- |
| DA | NE |
| Prosimo obkrožite pravilni odgovor. |

- SKUPINSKO DELOVANJE VHN ENOT

| Za prostor C244 so ponujene VHN enote, ki imajo integrirano možnost za povezovanje v skupine na način, da si VHN enote med seboj pomagajo pri doseganju parametrov hlajenja, enotno nastavljenih za celotno skupino večih VHN enot, brez potrebe po dodatnem (zunanjem) nadzornem sistemu |
| --- |
| DA | NE |
| Prosimo obkrožite pravilni odgovor. |

| Dobava: |  |
| --- | --- |
| Plačilni pogoji: | 30 dni po izstavitvi računa |
| Garancijska doba: | najmanj |  | mesecev |
| Veljavnost ponudbe do: | 30. 11. 2012 |

ZAHTEVA:

1. Obvezna priloga predračuna: parafiran tehnični opis opreme razpisne dokumentacije

2. Dokazilo za dodatne točke (tč. 8, 27, 28 iz tehnične specifikacija) ponudniki dokazujejo s tehnično dokumentacijo proizvajalca pri čemer ponudnik označi v tehnični dokumentaciji izpolnjevanje zahteve za dodatne točke.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 2

IZJAVA O SPREJEMU IN IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Ponudnik:

| Ime ali naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  | Matična številka: |  |
| Reg. sodišče: |  | Štev. registracije: |  |

Kot ponudnik izjavljamo:

- da sprejemamo vse pogoje razpisne dokumentacije,

- da imamo veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega razpisa in smo vpisani v sodni register (velja za pravne osebe) oz. v poslovni register pri AJPES-u (velja za s.p.),

- da imamo veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega razpisa in smo vpisani pri inženirski zbornici Slovenije,

- da nam zakon ali katerikoli drug predpis ne prepoveduje skleniti pogodbe, katere predmet je javno naročilo po tem javnem razpisu,

- da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. člena ZJN2,

- nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem,

- da nam ni mogoče dokazati nobene velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil,

- da nismo v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, niti v katerem koli podobnem položaju, katerega posledica ali namen je opustitev dejavnosti,

- pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2 nismo v tem ali v predhodnih postopkih namerno podali zavajajoče razlage ali ne zagotovili teh informacij,

- da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudbe nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ali zakonskimi določbami Republike Slovenije,

- da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudbe nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ali zakonskimi določbami Republike Slovenije

- imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev in dobaviteljev v predhodnih postopkih javnega naročanja,

- nismo prenehali opravljati dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila,

- da so vsi podatki, predloženi v naši prijavi, resnični in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu

in dajemo

S O G L A S J E

Podpisani soglašamo, da Institut "Jožef Stefan" iz uradnih evidenc

(navedite v kateri uradni evidenci ali pri katerem državnem organu)

pridobi podatke za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila: »DOBAVA, NAMESTITEV IN IMPLEMENTACIJA OKOLJSKEGA NADZORNEGA SISTEMA«

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 3

IZJAVA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ 1. IN 2. ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 - PRAVNA OSEBA IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08, 39/09, 91/11):

- hudodelsko združevanje,

- nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, dajanje podkupnine,

sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,

- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,

- pranje denarja.

in

P O O B L A S T I L O

Pooblaščam Institut “Jožef Stefan”, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »DOBAVA, NAMESTITEV IN IMPLEMENTACIJA OKOLJSKEGA NADZORNEGA SISTEMA«, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

| Polno ime podjetja: |  |
| --- | --- |
| Sedež podjetja: |  |
| Občina sedeža podjetja: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka podjetja: |  |

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 4

IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ 1. IN 2. ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 – FIZIČNA OSEBA IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08, 39/09, 91/11):

- hudodelsko združevanje,

- sprejemanje podkupnine pri volitvah, nedovoljeno prejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,

- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,

- pranje denarja.

in

P O O B L A S T I L O

| Spodaj podpisani |  | (ime in priimek) pooblaščam Institut “Jožef |
| --- | --- | --- |

Stefan”, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila  »DOBAVA, NAMESTITEV IN IMPLEMENTACIJA OKOLJSKEGA NADZORNEGA SISTEMA«, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb.

| Moji osebni podatki so naslednji: |  |
| --- | --- |
| EMŠO: |  |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Občina rojstva: |  |
| Država rojstva: |  |
| Naslov stalnega/začasnega bivališča: |  |
| Državljanstvo: |  |
| Moj prejšnji priimek se je glasil: |  |

| (kraj, datum) | (žig) | (podpis zastopnika/pooblastitelja) |
| --- | --- | --- |

Opomba naročnika: Obrazec izpolni vsak zakoniti zastopnik ponudnika, zato se le ta ustrezno fotokopira.

OBRAZEC 5

PODATKI O PONUDNIKU IN PARTNERJIH V PRIMERU SKUPNE PONUDBE

Pri izvedbi javnega naročila bomo delovali:

|  | a) samostojno |
| --- | --- |
|  | b) s skupino več pogodbenih partnerjev: |

| Zap. št. | Partner v skupni ponudbi | Opis del, ki jih bo izvedel | Vrednost del | Razmerje v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

Priloga:

- Pravni akt (pogodba) o skupni izvedbi javnega naročila

- Zahtevana dokazila za vse partnerje (Obrazec 3 in Obrazec 4)

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za:

»DOBAVA, NAMESTITEV IN IMPLEMENTACIJA OKOLJSKEGA NADZORNEGA SISTEMA«

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Opomba naročnika: Ponudnik označi usrezen odgovor a) ali b). Če označi točko b) izpolni tudi tabelo.

OBRAZEC 6

SEZNAM PODIZVAJALCEV/IZJAVA O LASTNI IZVEDBI DEL

|  | a. |
| --- | --- |

| Zap. št. | PODIZVAJALEC | OPIS DEL, KI JIH BO IZVEDEL | VREDNOST DEL | RAZMERJE DEL V % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Obrazec lahko razširite glede na potrebe, vendar morajo biti zajeti vsi zahtevani podatki.

|  | B. | Dela bomo izvedli sami, brez podizvajalcev. |
| --- | --- | --- |

Ponudnik obkroži ustrezno točko A ali B. Če obkroži točko A, mora izpolniti tabelo.

Ta seznam  je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: »DOBAVA, NAMESTITEV IN IMPLEMENTACIJA OKOLJSKEGA NADZORNEGA SISTEMA«

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Opomba naročnika: Ponudnik označi ustrezen odgovor a) ali b). Če označi točko a) izpolni tudi tabelo.

Opomba naročnika. Obrazec je potrebno izpolniti in priložiti k ponudbi ne glede na to, če boste delovali samostojno ali s podizvajalci.

OBRAZEC 6.1

IZJAVA O SPREJEMU IN IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA PODIZVAJALCA

Podizvajalec:

| Ime ali naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  | Matična številka: |  |
| Reg. sodišče: |  | Štev. registracije: |  |

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:

| 1. | Nismo v postopku prisilne poravnave, v stečaju ali likvidaciji, niti ni v kateremkoli podobnem položaju, katerega posledica ali namen je opustitev poslovne dejavnosti. |
| --- | --- |
| 2. | Na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami v Republiki Sloveniji |
| 3. | Sprejemamo vse pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo tega javnega naročila. |

in dajemo

S O G L A S J E

Podpisani soglašamo, da Institut “Jožef Stefan” iz uradnih evidenc pri

(navedite v kateri uradni evidenci ali pri katerem državnem organu)

pridobi podatke za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila: »DOBAVA, NAMESTITEV IN IMPLEMENTACIJA OKOLJSKEGA NADZORNEGA SISTEMA«

|  |  | Podizvajalec: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Opomba naročnika: Obrazce svojih podizvajalcev predložijo le ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.

OBRAZEC 6.2

S O G L A S J E

podizvajalca o poravnavi njegovi terjatev do ponudnika

| Podizvajalec |  |
| --- | --- |

Soglašamo, da naročnik Institut  “Jožef Stefan” namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za:

»DOBAVA, NAMESTITEV IN IMPLEMENTACIJA OKOLJSKEGA NADZORNEGA SISTEMA«

|  |  | Podizvajalec: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Opomba naročnika: Obrazec predložijo le ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.

OBRAZEC 6.3

P O O B L A S T I L O

Pooblaščamo naročnika, da vse opravljene storitve, ki jih bodo opravili podizvajalci po tem javnem naročilu, plačuje neposredno podizvajalcem.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za:

»DOBAVA, NAMESTITEV IN IMPLEMENTACIJA OKOLJSKEGA NADZORNEGA SISTEMA«

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Opomba naročnika: Obrazec predložijo le ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.

OBRAZEC 7

IZJAVA O KADRIH

Ponudniki izpolnijo spodnjo tabelo in k izjavi priložijo obvezne priloge:

| Ponudnik navede strokovno usposobljenega odgovornega vodjo del, ki bo vodil izvedbo pogodbenih del, pri čemer mora biti navedeni v pogodbenem razmerju (pogodba o zaposlitvi,..) s ponudnikom in mora imeti opravljen strokovni izpit za vodenje del pri gradnjah s področja strojnih ali elektro instalacij pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS) *Obvezna priloga:kopija strokovnega izpita |  |
| --- | --- |
| ponudnik navede strokovno usposobljen kader za načrtovanje podatkovnih centrov (vsaj en kader, ki je v pogodbenem razmerju (pogodba o zaposlitvi,..) s ponudnikom in mora imeti certifikat oz. potrdilo proizvajalca opreme ponujenih VHN enot, ki dokazuje usposobljenost za načrtovanje računskih centrov). *Obvezna priloga: kopija certifikata |  |
| ponudnik navede strokovno usposobljen kader za namestitev in zagon ponujenih VHN enot (vsaj en kader, ki je v pogodbenem razmerju (pogodba o zaposlitvi,..) s ponudnikom in mora imeti certifikat proizvajalca opreme ponujenih VHN enot, ki dokazuje usposobljenost za izvedbo storitev na VHN enotah). * Obvezna priloga: kopija certifikata |  |

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za: »DOBAVA, NAMESTITEV IN IMPLEMENTACIJA OKOLJSKEGA NADZORNEGA SISTEMA«

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 8

IZJAVA

Ponudnik izjavlja, da ima certifikat in/ali pogodbo, ki dokazujejo doseganje najvišjega možnega statusa pri principalu za področje dobav, namestitve in implementacije naprav VHN, ki so predmet ponudbe

*Priloga k izjavi: Kopija certifikata oz. pogodb.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za: »DOBAVA, NAMESTITEV IN IMPLEMENTACIJA OKOLJSKEGA NADZORNEGA SISTEMA«

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 9

REFERENCE

Naročnik bo priznal reference, ki so predmet razpisa in hkrati izkazane z izpolnjenim obrazcem. Ponudnik mora izkazati najmanj tri kvalitetno in pravočasno opravljena istovrstna dela hlajenja računalniških prostorov z VHN enotami, zaključena v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe, vsako v znesku nad 50.000 EUR z DDV.

| ŠT. | NAROČNIK | DATUM PODPISA POGODBE | DATUM IZTEKA POGODBE | REALIZIRANA VREDNSOT | PREDMET POGODBE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

Obvezna priloga: potrdilo na obrazcu 9a za vsako navedeno referenco

»DOBAVA, NAMESTITEV IN IMPLEMENTACIJA OKOLJSKEGA NADZORNEGA SISTEMA«

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 9a

POTRDILO

Potrjujemo, da se je dobavitelj/izvajalec

v obdobju našega sodelovanja izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega dobavitelja/izvajalca.

Realizirana vrednost po pogodbi z dobaviteljem/izvajalcem v zadnjih petih letih (od leta 2007 do vključno leto 2011) znaša

|  | EUR brez DDV. |
| --- | --- |

Potrdilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis:

»DOBAVA, NAMESTITEV IN IMPLEMENTACIJA OKOLJSKEGA NADZORNEGA SISTEMA«

|  |  | Poslovni partner: |
| --- | --- | --- |
|  | (žig) |  |
| Kraj in datum: |  | (podpis predstavnika) |

| IZJAVA BANKE | obrazec 10 |
| --- | --- |

| Podjetje: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |

V zvezi z vašo vlogo, s katero nas seznanjate, da se nameravate prijaviti na javni razpis

| Instituta "Jožef Stefan" z oznako |  | za |
| --- | --- | --- |

»DOBAVA, NAMESTITEV IN IMPLEMENTACIJA OKOLJSKEGA NADZORNEGA SISTEMA«

I Z J A V L J A M O,

| da bo naročnik garancije |  | v naši banki brez zadržkov dobil: |
| --- | --- | --- |

- bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki bo veljala še en dan po preteku garancijskega roka, ki je določen v garancijskih listih dobavitelja

in sicer na osnovi predložitve ustrezne pogodbe.

| (Kraj in datum) | Žig banke: | Podpis predstavnika banke: |
| --- | --- | --- |

VZOREC POGODBE

obrazec 11

Institut “Jožef Stefan”, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor prof.dr. Jadran Lenarčič, v nadaljnjem besedilu »naročnik«

In

| matična številka |  | identifikacijska številka za DDV |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ki ga zastopa |  | v nadaljnjem besedilu |

»dobavitelj«

se dogovorita in skleneta naslednjo

POGODBO

PREDMET

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik v skladu z Zakonom o javnih naročilih izbral dobavitelja kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo naročila objavljenega na Portalu javnih

| naročil pod št.: |  | dne |  | s to pogodbo se naročnik in |
| --- | --- | --- | --- | --- |

dobavitelj dogovorita o medsebojnih pravicah in obveznostih za nemoteno poslovanje pri nakupu in prodaji:

»DOBAVA, NAMESTITEV IN IMPLEMENTACIJA OKOLJSKEGA NADZORNEGA SISTEMA«

(naziv opreme)

| podrobneje specificirane v ponudbi št. |  | z dne |  | , ki je |
| --- | --- | --- | --- | --- |

sestavni del te pogodbe.

CENA

2. člen

| Vrednost dobave, namestive in implementacije okoljskega nadzornega sistema znaša |
| --- |
|  | EUR. Cena ne vsebuje DDV. |

ROKI

3. člen

| Za dobavo, namestitev in implementacijo okoljskega nadzornega sistema je rok dobave |
| --- |
|  | od dneva podpisa pogodbe. |

Dobavitelj se obvezuje, da bo organiziral brezplačni lastni prevoz in funkcionalno postavitev na lokaciji naročnika.

Naročnik se obvezuje podpisati primopredajni zapisnik po ugotovitvi, da je funkcionalna postavitev pravilno dobavljene opreme brezhibno opravljena ter da je dobavitelj naročniku izročil garancijske liste in bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.

NAČIN PLAČILA

4. člen

Dobavitelj bo izstavil račun po obojestranskem podpisu primopredajnega zapisnika, naročnik pa je dolžan izvršiti plačilo računa v rok 30 dni od izstavitve.

Stranki sta sporazumni, da mora naročnik v primeru zamude plačati zakonite zamudne obresti.

Izvajalec mora svojemu računu obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Izvajalec s podpisom pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem na podlagi sklenitve ustrezne asignacijske pogodbe. Izvajalec se obvezuje, da bo v primeru, da bo v izvedbo javnega naročila vključil enega ali več podizvajalcev, z njimi sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve. Izvajalec za izvedbo del s strani podizvajalcev odgovarja kot da bi jih sam opravil in naročnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegovo obveznost za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del. Podizvajalci obenem soglašajo, da naročnik namesto dobavitelj poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.

V primeru, da se po sklenitvi pogodbe podizvajalec zamenja, mora izvajalec v petih dneh po spremembi predložiti naročniku svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

GARANCIJE

5. člen

Za odpravo napak v garancijski dobi je dobavitelj dolžan ob podpisu primopredajnega zapisnika predložiti naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5% skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki mora veljati vsaj še en dan po preteku garancijskega roka, določenega na garancijskem listu.

6. člen

Nevarnost uničenja ali poškodovanja materiala potrebnega za obnovo preide z dobavitelja na naročnika z izročitvijo naročniku.

Dobavitelj daje naročniku garancijo za kvaliteto potrebne opreme najmanj v enakem obsegu,

| kot jih nudi proizvajalec materiala, to je |  | let od dneva primopredajnega zapisnika. |
| --- | --- | --- |

Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo dobavitelja.

JAMSTVA DOBAVITELJA

7. člen

Nevarnost uničenja ali poškodovanja opreme preide z dobavitelja na naročnika z izročitvijo opreme naročniku.

Dobavitelj naročniku jamči:

- da je oprema nova, nerabljena in da nima napak

- da oprema deluje brezhibno in popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bile podane s strani naročnika,

- da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na opremo, dobavitelj pa brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na opremo.

Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo dobavitelja.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

8. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun dobavitelja naročniku oz. pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro dobavitelja, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi republike Slovenije.

### KONČNE DOLOČBE

9. člen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe bosta pogodbeni stranki določili po doseženem predhodnem sporazumu z aneksi k tej pogodbi.

10. člen

Morebitna nesoglasja pri izvajanju te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V primeru spora, ki ga pogodbeni stranki ne bi mogli razrešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

11. člen

Pogodba velja z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

12. člen

Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme dva izvoda.

| Naročnik: |  | Dobavitelj: |
| --- | --- | --- |
| Institut "Jožef Stefan" |  |  |
| Direktor: |  | Direktor: |
| Prof.dr. Jadran Lenarčič |  |  |
| Datum: |  | Datum: |