## REKAPITULACIJA
Objekt: IJS Ljubljana; Odsek za biotehnologijo (B-3), Laboratorij za celično biologijo "L za CB" PREUREDITEV PROSTOROV 100 IN 101 V B OBJEKTU V LABORATORIJE
REKAPITULACIJA
A | STROJNA INSTALACIJSKA DELA, OPREMA |  | 0
B | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA |  | 0
C | PROJEKTI, PROGRAMSKA OPREMA, MERITVE, TESTIRANJA, VALIDACIJE |  | 0
D | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA |  | 0
A + B + C + D | SKUPAJ brez DDV |  | 0
E | NEPREDVIDENA DELA* brez DDV | 10% | 0
A + B + C + D + E | SKUPAJ z NEPREDVIDENIMI DELI brez DDV |  | 0
| DDV 22 % |  | 0
A + B + C + D + E | SKUPAJ z DDV |  | 0
*nepredvidena dela so obračunana po dejanskih stroških, potrjena s strani nadzora

## STROJNE, GRADBENA, OSTALO
POPIS NAPRAV, MATERIALA in DEL
UPOŠTEVANA VELIKOST HLADILNEGA AGREGATA (tip ANL 202 QH, proizvod AERMEC) za oba LABORATORIJA L za CB in Lza NF!
OPOMBA
V popisu so navedeni tip in proizvajalec naprav in opreme, ki služi projektantu zgolj kot pomoč zaradi tehničnih podatkov.
Ponudnik lahko izbere katerega koli drugega proizvajalca, katerega tehnične karakteristike in kvaliteta izdelka odgovarja v popisu padanemu proizvodu!
1 | Pripravljalna in zaključna dela ter ostali minipulativni, zavarovalni in transportni stroški morajo biti zajeti v ponujene cene
1
| Poz. | Naziv elementa - Dobava in montaža | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena
A. STROJNA INSTALACIJSKA DELA
OPREMA
1 | 1 | Modulna klima naprava, ležeča, za montažo pod strop (notranja naprava);
Ohišje-samonosna konstrukcija, oblečeno z paneli izdelanimi iz pocinkane pločevine;
Paneli toplotno in zvočno izolirani z trdo kameno volno debeline 50mm;
Zunanja pločevina zaščitena z plastično barvo tip A47SME, debelina nanosa 150μm;
Naprava mora biti izdelana skladno z zahtevami standardov obveznih za uporabo v RS
in EU:
*Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji (Ur.l. RS št. 42/02) in standardih za:
*ocenitev lastnosti enot, komponent in sekcij po SIST EN 13053;
*požarno odpornost panela razred A1 po DIN 4102 (0 po ISO 1182.2)
*mehanske lastnosti ohišja po SIST EN 1886 in sicer:
~ mehanska trdnost ohišja, razred A2;
~ toplotna prehodnost, razred T4;
~ toplotn mostov, razred TB3;
~ zrakotesnost pri pod in nadtlaku, razred A;
~ uhajanje zraka na filtrih k=<2% nazivnega pretoka po EN 779;
~ faktor dušenja zvoka Rw=34 dB, DIN 52210-03 (EN ISO 3744);
~ kapacitete parametrov (pretok, toplotna moč,…) po EN 13053;
Karakteristike naprave CERTIFICIRANE s strani neodvisne pooblaščene institucije
naprimer EUROVENT.
Dodatne zahteve:
Naprava mora biti izdelana v skladu z standardi za higiensko neoporečnost v skladu z
DIN 1946-4 in VDI 6022;
Kontrolna vrata so opremljena s posebnimi zapirali in gumi tesnili.
Na mestih, kjer je to potrebno so v ohišje enote montirana revizijska stekla za kontrolo
delovanja (ventilatorska enota, ...) in v notranjosti nameščene luči z stikalom za
vklop/izklop.
Klima naprava mora biti opremljena z elastičnimi priključki in amortizerji za preprečitev
prenosa vibracij na gradbeno konstrukcijo in kanalsko traso.
Dodatna potrebna oprema:
~ samonatočni sifoni za odtok kondenzata;
~ U cevke z indikatorjem zamazanosti filtra;
OPOMBA:
Pred naročilom je potrebno preveriti dolžine, sestavo, strani priključkov in smeri
posluževanja!
Naročilo opremiti s skico naprave z vsemi potrebnimi podatki!
Sestava funkcijskih enot in tehnične karakteristike:
(Glej izračun v tehnični prilogi!)
Sestava: FH(UM)-K-E-VF-TF; (Vz=2.650-3.300m³/h; dpext=1.200Pa)
FH- filterna enota s kasetnim filtrom (G4);
General filter CFW40-098; 56-81-106Pa; 2 x 592 x 287mm
UM- recikulacijska enota z jadrovinastim nastavkom; zajeta v enoti FH L=610mm
K/H-hladilno grelna enota, kot enovit lamelni izmenjevalec za delovanje v režimu Change-
over; priklopjen z razvodom cevi na hladilni agregat na strehi B objekta v izvedbi TČ
K-lamelni vodni hladilnik zraka;
hlajenje zraka: 27,00 °C/45 %r.v. / 14 °C/91,8 %r.v.; Qh =17,19kW; SHR=0,84;
hladilni medij: voda/etilen glikol 25%; režim 7/12˚C; 0,91l/s; 26,45kPa; Priključki 1"
H-lamelni vodni grelnik zraka;
ogrevanje zraka: 9°C / 25 °C; Qg =17,74kW;
grelni medij: voda/etilen glikol 25%; režim 50/40˚C; 0,45l/s; Priključki 1"
E - grelna enota z el.grelnikom zraka, vključno z zaščitnim termostatom;
EEH/9,95/3S z ročno nastavljivim termostatom IMT 543707/A
zrak: vstop 14 °C/izstop 21 °C; Pel = 18,99 kW (400V/3/50Hz); Qg=7,76W (3 stopnje);
VF - ventilatorska enota z prosto tekočim rotorjem
Ventilator: Ziehl-Abegg/ER28C-2DN.E7.1R; Vz = 3.300 m3/h, dpext = 1200 Pa;
Elektromotor: ZAH-D-IE2-100-2-3, IP55, Pel=3,0(2,8)kW; 400 V/3/50 Hz; In =5,88%A;
prirejen za frekvenčno regulacijo; izkoristek 85%; obratovalna točka frek.reg. 77,4Hz
TF - filterna enota z vrečastim filtrom (F9);
COFIMl tip RP-H-E-F9; (class ePM1 90%); 133-183-233Pa; 2 x 592 x 287mm;
Dimenzije naprave: L x B x H = 3.202,5 x 1.320 x 587,5mm
Dimenzije so okvirne in se lahko tudi spremenijo!
Masa: m= 482kg (dobavljena v dveh delih L1=213kg; L2=268kg)
Tip ZHK 2000 S HG, velikost 9/4,5; proizvod EUROCLIMA GmbH, Avstrija
OPOMBA:
Naprava je opremljena z električnim razdelilcem R-LCB, v katerem je vgrajena električna
stikalna oprema za vklop/izklop, varovanje, krmiljenje in signalizacijo. R-LCB
je ločen od klima naprave KN-LCB in je postavljen v prostoru CL. V njem je instalirana
tudi vsa stikalna in varovalna oprema za tehnološko- procesno opremo, razsvetljavo,
kontrolo vstopa, potrebnih elementov za požarnovarnost (priklop na obstoječi ASPJ).
Električni stikalni blok je opremljen z opremljen z digitalinim krmilnikom (PLC) tip IQ4E,
proizvajalca TREND, ki omogoča vodenje in nadzor delovanja sistema klimatizacije
skupaj z interlockom vrat za kontrolo vstopa/izstopa in kaskad. Krmilnik omogoča priklop
na nadzorni sistem Supervisor 963, ki je instaliran na osebnem računalniku PC v CL in
povezan na daljinski nadzor vzdrževalne službe
V projektu električnih instalacij je obdelan R-LCB, kabelske povezave na porabnike
|  | KN-LCB in elementi avtomatske regulacije, skupaj z priklopom na glavni dovod. | kpl | 1 |  | 0
1 | 2 | Izdelava nosilne konstrukcije za klima napravo (postavitev pod strop v prostoru CL)
Izdelanih iz pocinkanih jeklenih profilov, skupaj z vsem potrebnim prtrdilnim in vijačnim
materialom. Klima naprava mora biti obešena na gumi amortizerje, ki preprečujejo prenos
vibracij na betonski strop.
Opomba
|  | Posebna pazljivost - v bližini prostor z interferometrom | kg | 50 |  | 0
1 | 3 | Parni vlažilnik z generatorjem pare
OPOMBA
Vlažilnik zraka po dogovoru z naročnikom ni potreben!
MERNO REGULACIJSKA OPREMA
1 | 4 | Elektronski volumski regulator pretoka (0-10V; AO), na strani zajema
svežega zraka z potrebnim montažnim, tesnilnim materialom in električnim priklopom.
Vzmax=1.550m³/h (pri delovanju digestorija)
|  | Tip, TVR 250 BM0, proizvod TROX | kpl | 1 |  | 0
1 | 5 | Zrakotesna loputa z elektromotornim pogonim (ON-OFF; DO), na strani odvoda zraka iz
prostora L2; odprta v primeru povečana koncentracije CO2
|  | Tip AK-P1/125/D2/B30, proizvod TROX | kpl | 1 |  | 0
1 | 6 | Zrakotesna loputa z elektromotornim pogonim (ON-OFF; DO), na strani odvoda zraka iz
digestorija; odprta v primeru delovanja digestorija
|  | Tip AK-P1/200/D2/B30, proizvod TROX | kpl | 1 |  | 0
1 | 7 | Diferenčno tlačno stikalo za zrak (filtri G4, F9), skupaj z montažnim, tesnilnim materialom
in električnim priklopom.
|  | Tip PS 500, proizvod TERMOKON | kpl | 2 |  | 0
1 | 8 | Kanalsko diferenčno tlačno tipalo za dovodni, obtočni in sveži zrak, skupaj z potrebnim
montažnim, tesnilnim materialom in električnim priklopom.
|  | Tip DPA2500, proizvod TERMOKON | kpl | 3 |  | 0
1 | 9 | Diferenčno tlačno tipalo za zrak, za merjenje tlačnih kaskad
med prostori za L2-PP-CL in okolico; kompletno z montažnim, tesnilnim materialom in
električnim priklopom.
*napajalna napetost 24V AC +-15%; 1VA;
*območje merjenja +-50Pa (+-100Pa); natančnost 2%;
*izhodni signal 0 - 10V DC, 1mA max.;
|  | Tip DPA250 + zero point kalibracijo, proizvod TERMOKON | kpl | 3 |  | 0
1 | 10 | Kombinirano kanalsko tipalo temperature in vlage (dovod, povratek), skupaj z vsem
pritrdilnim,tesnilnim in montažnim materialom in električnim priklopom.
|  | Tip FTK+270VV incl. MF20 (TPO) 626354, proizvod TERMOKON | kpl | 2 |  | 0
1 | 11 | Zunanje temperaturno tipalo, skupaj z pritrdilnim, tesnilnim in montažnim materialom
in električnim priklopom.
|  | AKF10+ , proizvod TERMOKON | kpl | 1 |  | 0
1 | 12 | Cevno temperaturno tipalo naležno, skupaj z pritrdilnim, tesnilnim in montažnim
materialom in električnim priklopom.
|  | Tip VFG54+, proizvod TERMOKON | kpl | 2 |  | 0
1 | 13 | Prehodni regulacijski ventil hladilnika, z elektromotornim pogonom, skupaj z pritrdilnim,
tesnilnim, montažnim materialom in električnim priklopom.
kvs =2,5m³/h; 18kPa; DN 15
|  | Ventil tipVXG44.15-4, proizvod SIEMENS | kpl | 1 |  | 0
|  | Pogon tip SAS 61.03, 24V, 0-10V DC, Proizvod DANFOSS | kpl | 1 |  | 0
1 | 14 | Elektronska obtočna črpalka grelnika (zaščita proti zamrznitvi)
skupaj z vsem pritrdilnim, tesnilnim, montažnim materialom in električnim priklopom.
Vv=1,5m³/h; dpext=50kPa; Pmax=6bar
Temperaturno območje -10.…+110˚C
Pel=4 - 75W; 230V/1/50Hz; Imax=0,7A
priključek 1"; holandec 1 1/2"
|  | Tip Yonos PICO 25/1-8; proizvod WILO | kpl | 1 |  | 0
1 | 15 | Protizmrzovalni termostat vgrajen v klima napravo za grelnikom/hladilnikom
|  | Tip TFR 3m, propizvod TERMOKON | kpl | 1 |  | 0
1 | 16 | Zaščitni termostat za električni grelnik z ročnim resetom
Tip 543707, proizvod IMIT (dobavljen s klima napravo!)
1 | 17 | Frekvenčni regulator števila obratov dovodnega ventilatorja Pel=3,0(2,7)kW
|  | Tip VSD2H/3P-480/008B/IP21, proizvod TREND | kpl | 1 |  | 0
1 | 18 | Plinski senzor za indikacijo koncentracije CO2 (L2, L1)
|  | tip PIR 7000, proizvod DRAEGER | kpl | 2 |  | 0
1 | 19 | Sistem za javljanje velikosti koncentracije CO2 in alarmiranje mejne vrednosti
|  | tip REGARD 2400/2410, Proizvod DRAEGER | kpl | 1 |  | 0
1 | 20 | DDC krmilnik, skupaj z vsem pritrdilnim in montažnim materialom,
|  | Tip IQ4/96/XNC/BAC/230, proizvod TREND | kpl | 1 |  | 0
raširitveni moduli
|  | IQ4/IO/16DI | kpl | 1 |  | 0
|  | IQ4/IO/8UI | kpl | 1 |  | 0
|  | IQ4/IO/8AO | kpl | 1 |  | 0
|  | IQ4/IO/8DO | kpl | 3 |  | 0
|  | Adapter +razni dodatki | kpl | 1 |  | 0
1 | 21 | Nadzorni program, za kontrolo delovanja
Obsega programski software (SCADA), ki se ga naloži na PC, omogoča grafično (slike)
kontrolo sistema in registracijo parametrov, alarmiranje in registracijo napak, zgodovine
obratovanja, planiranje servisov, porabo energije,…
|  | Supervisor 963, proizvod TREND | kpl | 1 |  | 0
OPOMBA
Nadzorni program, za kontrolo delovanja je lahko skupen tako za laboratorij za "Celično
biologijo" in "Nano fabrikacijo" - Potreben dogovor!
1 | 22 | Priklop na obstoječi nadzorni sistem
po protokolu BACNET
Izvede upravljalec obstoječega nadzornega sistema.
ELEMENTI PREZRAČEVANJA
1 | 23 | Pravokotna kanalska trasa izdelana iz pocinkane pločevine ustrezne debeline, klasa
tesnosti C po SIST EN 1507, vključno s prirobnicami, pritrdilnim in tesnilnim materialom,
|  | fazonskimi kosi, usmerjevalnimi lopaticami in revizijskimi odprtinami. | kg | 275 |  | 0
1 | 24 | Okrogla kanalska trasa izdelana iz pocinkane pločevine ustrezne debeline, klasa tesnosti
C po SIST EN 1507 , vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim materialom, fazonski-
mi kosi in revizijskimi odprtinami
|  | Φ 350 (+15m, če je potrbno potegniti zajem do vrha strehe) | m | 31.4375 |  | 0
|  | Φ 320 | m | 5.75 |  | 0
|  | Φ 250 | m | 30.9375 |  | 0
|  | Φ 220 | m | 27 |  | 0
|  | Φ 200 | m | 8.6875 |  | 0
|  | Φ 150 | m | 13.3125 |  | 0
|  | Φ 125 | m | 9.0625 |  | 0
|  | proizvajalec Bossplast (certfikat tesnosti kanalov) |  | 126.1875
1 | 25 | Okrogle fleksibilne cevi, izdelane iz Al folije, izolirane, vključno s pritrdilnim in
tesnilnim materialom.
|  | tip LS25J ɸ 152mm(l v kosu je 10m) | m | 16.5 |  | 0
|  | tip LS25J ɸ 125mm(l v kosu je 10m) | m | 2 |  | 0
proizvod A SONOCONNECT
1 | 26 | Aksialni ventilator za odvod zraka iz digestorija (zvezna regulacija)
Vz=d0 650m³/h; dp=380Pa; Pel=179W; In=1,5A; 230V/1/50Hz
|  | Tip EM 250 EC 01, proizvod RUCK | kpl | 1 |  | 0
1 | 27 | Stropna filterska enota, za dovod zraka, sestavljena iz ohišja, difuzorja in HEPA filtra
H13. Ohišje filtra je izdelano iz jeklene pločevine, zavarjeno (zrakotesno po DIN 1946)
in barvano vRAL 2010. V ohišje sta vgrajeni nastavka za merjenje tlakov in poseben
tesnilni okvir za preizkus tesnosti naseda.
Kompletno z vsem vijačnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom, za vgradnjo v strop.
Posluževanje-zamenjava filtra iz prostora.
Tip TFC-SC-SPC-VDW/500x24x158x299/M/2/S/10 +MFP H13 (435 x 435 x 78/91)
|  | prostori L1, L2, CL(250-280m³/h /TFC) | kpl | 11 |  | 0
Tip TFC-SC-SPC-VDW/400x24x158x299/M/2/S/10 +MFP H13 (435 x 435 x 78/91)
|  | PP(150m³/h/TFC) | kpl | 1 |  | 0
|  | Tip TFC; proizvod TROX |  | 12
1 | 28 | Prezračevalna rešetka, za odvod zraka,
z potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom,vključno s komoro in nastavkom za priklop
odvodne fleksibilne cevi. Narejena iz pločevine-barvana RAL 9010, vključno z nastavkom za
nastavitev količine zraka.
|  | 275 x 225 (cca 300m³/h); 2x vertikalno v kanal L2 | kpl | 2 |  | 0
|  | 225 x 225 (cca 250m³/h); 6x vertikalno v kanal CL in L1 | kpl | 6 |  | 0
|  | 125 x 225 (150m³/h); PP v stropu | kpl | 1 |  | 0
|  | Tip X-Basic; Proizvod TROX |  | 9
1 | 29 | Aluminijasta zaščitna rešetka na zajemu svežega zraka,
sestavljena iz nosilnega okvirja, posebno oblikovanih prečnih lamel in pocinkane žične
mreže, skupaj z vsem potrebnim vgradnim (zunanji zid)pritrdilnim in tesnilnim materialom.
|  | 510 x 540 | kpl | 1 |  | 0
tip B AZR, Proizvod Bossplast
1 | 30 | Elektronski volumski regulator pretoka, na strani dovoda zraka v čisti prostor
skupaj z vijačnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
|  | tip TVR/250 BM0 (900-1550m³/h); dovod svežega zraka | kpl | 1 |  | 0
|  | tip TVR/250 BM0 (1250-1600m³/h); CL | kpl | 1 |  | 0
|  | tip TVR/200 BM0 (540-840m³/h); L1 | kpl | 1 |  | 0
|  | tip TVR/200 BM0 (750m³/h); L2 | kpl | 1 |  | 0
|  | tip TVR/100 BM0 (do150m³/h); PP | kpl | 1 |  | 0
|  | Proizvod TROX |  | 5
1 | 31 | Zrakotesna loputa z pogonom, na strani odvoda zraka iz čistega prostora, skupaj z
vijačnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
|  | Tip AK/250/00/VE0 +LM24A-MP (do 1500m³/h variabilno, dp); CL in L1 | kpl | 1 |  | 0
|  | Tip AK/200/00/VE0 +LM24A-MP (do 650m³/h variabilno, dp ); L2 | kpl | 1 |  | 0
|  | Tip AK/100/00/VE0 +LM24A-MP (do 100m³/h variabilno, dp); PP | kpl | 1 |  | 0
|  | proizvod TROX, pogon (0-10V) proizvod BELIMO |  | 3
1 | 32 | Okrogle dušilne lopute, za ročno nastavitev količine zraka,
skupaj z vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
|  | Φ 250 | kos | 3 |  | 0
ustreza DL-2/R, Hidria IMP Klima
1 | 33 | Toplotna izolacija kanala za dovodni zrak,
izdelana iz ekspandirane gume za temperaturo do 100 °C, samougasljiva, vključno z lepilom
ter z potrebnim dodatnim materialom (pod dvojnim stropom).
Debeline: d = 10 mm,
|  | TipST-PL10/E, Proizvod KAIMANN | m2 | 40 |  | 0
1 | 34 | Toplotna izolacija kanala za sveži zrak,
izdelana iz ekspandirane gume za temperaturo do 100 °C, samougasljiva,
vključno z lepilom ter z potrebnim dodatnim materialom (v strojnici).
Debeline: d = 25 mm,
|  | Tip ST-PL25/E Proizvod KAIMANN (v jašku cevi za sceži zrak ni potrebno izolirati!) | m² | 32 |  | 0
1 | 35 | Material za obešanje kanalske trase
|  | sestavljen iz navojnih palic in obes z blažilniki tresljajev, skupaj z materialom za vijačenje v | kg | 127.5 |  | 0
betonski strop in pritrditev.
1 | 36 | Testiranje tesnosti kanalov po ISO 13779, vključno z izdanim poročilom o rezultatih
|  | testiranja (DALT test). | kpl | 1 |  | 0
CEVNE INSTALACIJE
HLAJENJE in OGREVANJE
1 | 37 | Cevne instalacije skupaj z zaporno in regulacijsko armaturo
Hladilnik/grelnik zraka - change over
(glej risbo priklopa hladilnika/grelnik zraka) - hladilna voda 7/12˚C - grelna voda 50/40˚C
*cevni razvod izdelan iz ceviVIEGA Prestabo (za zatiskanje), skupaj z fazonskimi kosi,
|  | pritrdilnim, obešalnim in vijačnim materialom DN25-DN20 | m | 54 |  | 0
|  | *zaporna loputa DN20 | kpl | 2 |  | 0
|  | *poševno sedežni regulacijski ventil DN20 | kpl | 1 |  | 0
|  | *lovilec nesnage DN 25 | kpl | 1 |  | 0
|  | *drobna armatura, manometer (6bar), | kpl | 1 |  | 0
|  | termometer z tulko (100˚C), | kpl | 1 |  | 0
|  | *izpustna pipa z prikopom na plastično cev DN 15 v najnižji točki, | kpl | 1 |  | 0
|  | *odzračevalni lonček v najvišji točki 1/2"(pri klima napravi) | kpl | 2 |  | 0
|  | *parozaporna izolacija ustrezne kvalitete in debeline 19mm -cevaki | m | 54 |  | 0
1 | 38 | Skupni dovod po jašku do srehe (glej usklajevalni načrt!) - priklop na HA
|  | *črna šivna cev DN50 (48,3 x 2,9mm); DIN 2458/1626, EN 10217-1, material St37.0, | m | 100 |  | 0
skupaj z vsemi fazonskimi kosi in mazterialom za odrez in varenje;
|  | *zaporni ventil DN50 (montiran pri HA) na strehi | kpl | 2 |  | 0
*polnilno praznilna pipa za praznenje in polnenje razvoda hladine/ogrevne vode DN15
|  | s priklopom za plastično cev (1x pri HA, 1x v najnižji točki), | kpl | 1 |  | 0
|  | *lonec za odzračevanje (2l), skupaj z odzračevalnim ventilom (2x pri HA) | kpl | 2 |  | 0
|  | *toplotna izolacija za izolacijo cevi tip Kaiflex ST 19 x 48, cevaki debeline 19mm, | m | 100 |  | 0
proizvod Kaiman. Razvod na prostem (po strehi) izolacija zaščitena z Al pločevino
|  | (cca 15m)! | m² | 4 |  | 0
1 | 39 | Tekočina za zavarovanje proti zmrzovanju - primarni razvod hladilne vode
za mešanje z vodo v razmerju 20-25%
|  | tekočina tip SOLAR N, proizvod PETROL | l | 75 |  | 0
OPOMBA
Količino protizmrzovalne tekočine je potgrebno prilagoditi dejanskemu prostornini razvodnih
cevi in zalogovnika vode. Potrebno pripraviti mešanico voda/glikol do max - 15°C!
1 | 40 | Hladilnik tekočin v izvedbi toplotna črpalka - za pripravo hladilne in ogrevne vode
Predvideno za oba laboratorija (LzaCB in LzaNF)!
Tehnične karakteristike:
Qh=41,7kW pri 7/12˚C; Qg=44,9kW pri temp. vode 45/40˚C
*hladilni medij (plin) R410A
*2scroll kompresorja, 1 hladilni krog, 2 stopnji regulacije
*hidromodul (zalogovnik, črpalka 100kPa, ekspanzijska posoda, pretočno stikalo, čistilni kos,
varnostni ventil, odzračevalni in izpustni ventil)
Vključeno:
*mehki zagon
*zvezna regulacija hitrosti ventilatorjev (znižanje hrupa)
*kontrola temperature kondenzacije (pri nižjih in višjih temp. okolice)
*protizmrzovalna zaščita uparjalnika in hidro modula
*daljinski tablo
*vmesnik RS 485 (ModBus) za povezavo na CNS
*amortizerji
Zagon agregata na objektu!
Izdaja potrdila o preizkusu tesnosti hladilnega medija (R410A) ARSO!
Dimenzije in masa
dolžina 1750 x širina 750 x višina 1450mm,
m=450kg
|  | tip ANL 202 QH, proizvod AERMEC, ali ustrezen drug dobavitelj | kpl | 1 |  | 0
1 | 41 | Odstranitev starega hladilnega agregata na strehi objekta zgradbe B
pri tem je potrebno upoštevati tudi odsranitev obstoječe nosilne konstrukcije, če je to potrebno!
Lahko se uporabi tudi za postavitev novega agregata - strokovna ocena o primernosti!
Odstrani se tudi kompleten star cevni razvod hladilne vode, skupaj z izolacijo na strehi!
V obstoječem hladilnem agregatu je predhodno potrebno izprazniti hladilni medij (freon) ga predati
na zbirno mesto (F-plini ARSO)
|  | Vrednost odstranjevalnih del je ocenjena največ na 1000kg | kpl | 1 |  | 0
1 | 42 | Postavitev nove jeklene konstrukcije za HA na strehi - iz vroče cinkanih profilov
V primeru, da se ugotovi, da stare jeklene konstrukcije ni mogoče rekonstruirati za novi HA, je
potrebno izdelati novo, na osnovi izbranega tipa hladilnega agregata! Za kar mora izbrani dobavitelj
izdelati "delavniški načrt", kjer so upoštevani vse tehnične zahteve (statika) in tudi vsa potrebna dela
|  | za ureditev strehe (tesnost,…). | kpl | 1 |  | 0
1 | 43 | Pri pozicijah 40., 41. potrebno upoštevati uporabo avto dvigala do višina cca 25m in pri
|  | starem agregatu stroške odvoz na ustrezno legalno deponijo! | kpl | 1 |  | 0
VODOVOD in KANALIZACIJA
1 | 44 | Razvod sanitarne hladne vode (SHV)
Cevni razvod za sanitarno hladno vodo se priklopi na obstoječi razvod sanitarne hladne vode,
katere priklopno mesto je locirano v strojnici "L za NF" v neposredni bližini. Po dogovoru z
naročnikom se pod vsakim koritom instalira pretočni bojler prostornine 10l za pripravo sani-
tarne toplevode.
Cev alumplast Fluxo ɸ 16 x 2 - predizolirana (PE-Xb/Al/pE-Xb)
Spajanje po sistemu PRESS ali pa s posebnimi navojnimi fitingi z obročem in matico. V
količini so zajeti vsi potrebni fitingi, zaporni in tesnilni elementi za priklop na umivalnik.
V dolžini je upoštevan tudi priklop na priključek SHV v strojnici "L za NF".
Upoštevati je potrebno priklope na 4 korita (1 x L2, 2 x CL, 1 x L1) in priklop
|  | *4 korita (1 x L2, 2 x CL, 1 x L1) in priklop | m | 40 |  | 0
|  | *na digestorij alumplast 16 x 2 | m | 2 |  | 0
1 | 45 | Tlačni grelnik za pripravo sanitarne tople vode
Na željo naročnika se za pripravo sanitarne tople vode uporabijo tlačni boljerji sanitarne
tople vode velikosti 15l za vsako korito posebej.
Volunen 14,8l; podpultni; delovni tlak 6bar; priključna moč 2000W; 230V/1/50Hz (10A)
mere 30 x 50 x 31cm
Skupaj z montažo pod pult, z priklopom na pripravljen priključek sanitarne vode in
varnostno opremo.
|  | tip GT150, proizvod Gorenje | kpl | 5 |  | 0
1 | 46 | Enoročna mešalna armatura za sanitrno hladno in toplo vodo
z dolgo ročico ( kot za lekarne) in priključkom za izpiranje oči (ročni tuš), skupaj tesnilnim
in montažnim materialom (fleksibilne cevi, kotni ventili). Mešalna baterija se priklopi na
korito za vodo iz nerjaveće ploče-vine (ali na pult).
|  |  | kpl | 4 |  | 0
1 | 47 | Korito za vodo iz nerjaveče pločevine za vgradnjo v pult
OPOMBA
|  | Korito ni premet tega popisa ga dobavi naročnik skupaj z laboratorijskim pohištvom! | kpl | 4 |  | 0
V tem popisu je zajeto priklop mešalne baterije in priklop korita na kanalizacijski odtok!
1 | 48 | Priklop kanalizacijskih cevi
|  | *PVC ɸ 50 za priklop korit (4x - prečno in vertikalno) na vzdolžno kanalizacijsko cev | m | 16 |  | 0
|  | *PVC ɸ 50 za priklop digestorija (prečno in vertikalno) na vzdolžno kanalizacijsko cev | m | 2 |  | 0
|  | *korita in digestorij so opremljena z sifonom v vertikalnem priključku PVC ɸ50 | kpl | 5 |  | 0
|  | *vzdolžna kanalizacijska PVC cev ɸ75 do strojnice "L za NF" | m | 20 |  | 0
|  | *protipovratni ventil za vgradnjo v vzdolžno kanalzacijsko cev PVC ɸ75 | kpl | 1 |  | 0
|  | *priklop na obstoječi kanalizacijski priključek v strojnici ɸ 110 | kpl | 1 |  | 0
V pozicijah so upoštevani vsi fazonski kosi in tesnila za spajanje!
Vse cevi so položene vertikalno in horizontalno v tlaku (tlačno preizkušene) in nato zalite z
estrihom.
1 | 49 | Odvod kondenzata od klima naprave
Hladilnik zraka, ki je instaliran v klima napravi je opremljen z koritom za zbiranje konden-
zata in eliminatorjem kapljic. Za odvod kondenza je na klima naprava opremljena z
Za odvod kondenza je na klima naprava opremljena z
|  | *samonatočnim podtlačnim sifonom PVC ɸ32 in | kpl | 1 |  | 0
*PVC cevjo ɸ32 odvod, ki poteka pod klima napravo horizontalno do strojnice in vertikalno
|  | v kanalizacijski odtok ɸ110, skupaj z vsem spojnim in tesnilnim materialom | m | 15 |  | 0
1 | 50 | Cevni razvod za dovod CO2 do inkubatorjev
*Jeklenka za CO2 barva siva RAL 7037 (po SIST-EN 1089-3)
ɸ 203 , h=1230l, m=54kg(bruto), količina CO2 m=20kg,
|  | skupaj z regulatorjem tlaka (plinska postaja) | kpl | 1 |  | 0
Instalira se eno nadstropje nižje v hodniku ali na prostem - ni predmet tega razpisa
OPOMBA
V primeru, da se instalira zunaj, mora imeti jeklenka el. grelnik in mora biti postavljena v
ustrezni omarici, ki je zaklenjena!
Dobavi in priključi Messer v sklopu dobave za IJS!
*Razvod cevi do porabnikov (inkubatorji)
iz nerjavečega jekla, kvalitete in čistoče za plin CO2, skupaj z vsemi fazonskimi kosi,
|  | materialom za spajanje in potrebnim pritrdilnim in obešalnim materialom. | m | 20 |  | 0
Lužene in krtačene , certifikat EN 10204/3-1, dimenzije ɸ8x1.
*odjemno mesto za priklop na inkubator (zaporni ventil, hitra spojka) - izvedba zavisi od
|  | tipa inkubatorja! | kpl | 4 |  | 0
|  | Skupaj STROJNE INSTALACIJE brez DDV |  |  |  | 0
B. GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
1 | 51 | Označevanje delovišča, zapora, elaborat iz varstva pri delu | kpl | 1 |  | 0
1 | 52 | Transport, postavitev naprav
najem avto dvigala za
*spust starega hladilnega agregata iz strehe in odvoz na trajno deponijo
*dvig jeklene konstrukcije in novega HA na streho ZAJETO V POSTAVKAH 41., 42.
1 | 53 | Odstranitev opreme in instalacij, ter odvoz na trajno deponijo
|  | *odstranitev vse opreme v prostorih | kpl | 1 |  | 0
|  | *odstranitev armstrong stropa cca 80m² | kpl | 1 |  | 0
|  | *odstranitev talni oblog parket v L2 in tekstine obloge skupaj cca 80m² | kpl | 1 |  | 0
|  | *strojnih instalacij klima pod stropom, radiatorjev | kpl | 1 |  | 0
|  | *električnih instalacij pod stropom in po stenah (parapetni kanali, kabli, stikala, utičnice) | kpl | 1 |  | 0
OPOMBA
Po končanih delih odstranitve opreme, stropov oblog in instalacij mora biti prostor popolno-
ma čist in pripravljen za nadalna dela.
1 | 54 | Osnovna dela za pripravo prostora
|  | *izkop za novo kanalizacijo in odsranirev materiala ɸ75 in ɸ50, | m | 30 |  | 0
|  | *izkopi za električne instalacije (če bo potrebno), | kpl | 1 |  | 0
|  | *vgraditi vse instalacije, ki bodo pod ometne (elektrika - cevi) in v tleh (kanalizacija), | kpl | 1 |  | 0
vgradi električar, oziroma instalater strojnih instalacij - voda, CO2 razvod,
|  | *zazidava položenih instalacij v stenah in tleh, | kpl | 1 |  | 0
|  | *poravnave zidov in stropa, | kpl | 1 |  | 0 | kpl | 599
|  | *barvanje stropa z osnovno belo barvo - čistost (šele zatem se montirajo el. in str.instalacije) | kpl | 1 |  | 0 | kpl | 599
|  | *izravnava tal in polaganje novega estriha (debelina vsaj 4cm), | m² | 80 |  | 0
1 | 55 | Postavitev stropa, ki naj bo izdelan v celem kot naprimer
panelni strop-pohoden, tip kot na primer C-C-52 - z podkonstrukcijo
sendvič; debelina 52mm; izolacija trda kamena volna,
površina praškasto barvan Al debeline 1,2mm, RAL 9010
Skupaj z vsemi odprtinami za distribucijske elemente, luči (18x), revizijskimi (4x) in ostalimi
odprtinami (kanali 5x)
|  | proizvod CLEANGRAD, ali tehnično ustrezen drug dobavitelj | m² | 80 |  | 0
1 | 56 | Postavitev novih sten
*dodatna stena za ločitev CL od L1, debeline 12,5cm (2x knauf odporen na vodo + 10cm
|  | izolacije - steklena vola ) | m² | 14 |  | 0
*ograditev predprostora PP, knauf stena debeline 12,5cm (2x knauf odporen na vodo + 10cm
|  | izolacije - steklena vola ) | m² | 7 |  | 0
1 | 57 | Barvanje sten z belo barvo - primerna za čiščenje z
vrhunsko pralna barva z učinkovito zaščitnim filmom proti rasti bakterij in zidnih plesni
|  | kot naprimer JUPOL AMIKOL, proizvod JUB | m² | 200 |  | 0
1 | 58 | Vrata za vstop v prostore
*vhodna vrata brez zasteklitve, debeline 50mm, dimenzije 900 x 2.200mm (svetla mera),
na strani hodnika opremljena z bunko, na notranji strani z kljuko in samo zapiralom.
Vrata imajo električno ključavnico in se odpirajo z kartičnim pristopom, ki mora biti
|  | izveden v skladu z standardnim varovanjem dostopa (ŠPICA d.o.o.) - izvede IJS. | kpl | 1 |  | 0
*vrata za vstop v prostore L2 in CL - bele barve debeline 50mm, dimenzije 900 x 2.200mm
z zasteklitvijo 500 x 800mm,
Vrata so opremljena z semaforjem (zelena, rdeča luč), reed relejem, magnetnim zapiralom
in brenčačem v primeru nepravilnega vstopa (v prostor L 2)
Na strani vstopa iz PP so opremljena z potisno ploščo, na drugi strani z bunko.
OPOMBA
Kvaliteta izdelave vrat - površinsko zaščitena z Al pločevino debeline 1mm, barvana z barvo
odporno na abrazijo in čiščenje (čisti prostori).
Vsa tri vrata so v sistemu interlocka povezana na centralni računalnik, tako da je vstop
|  | kontroliran! | kpl | 2 |  | 0
1 | 59 | Polaganje talne PVC obloge primerne za laboratorije (odporne na kemikalije)
|  | vključno z zaokrožnicami. Ni zahtev za elektrostatično odpornost! | m² | 80 |  | 0
Skupaj z pripravo estriha za polaganje PVC obloge.
Izbrati v dogovoru z uporabnikom- tehnične zahteve!
|  | Skupaj GRADBENO OBRTIŠKA DELA brez DDV |  |  |  | 0
C.PROJEKTI, PROGRAMSKA OPREMA, MERITVE
TESTIRANJA, VALIDACIJE
1 | 60 | Izdelava programske opreme za krmilnik v skladu z zahtevami, funkcionalni zagon,
|  | testiranje, nastavitve, izdelava slik na PC | kpl | 1 |  | 0
1 | 61 | Testiranja in validacije (IQ, OQ, PQ)
Vključeno dvakratno testiranje
*pred vnosom opreme-at rest
*v delovanju-in operation
Testiranje obsega:
- test propustnosti HEPA filtrov - integriteta in kontrola tesnilnih mest (leak test);
- določitev klase čistosti po prostorih in klasifikacija prostorov po ISO 14644-1
- meritve zahtevanih razlik tlakov med prostori;
- meritve parametrov temperature in vlage;
|  | - dimni test | kpl | 1 |  | 0
1 | 62 | Izdelava tehnične dokumentacije - projekta izvedenih (PID)
za strojne in električne instalacije (PID) po pravilniku o podrobnejši vsebini
projektne dokumentacije
|  | Kompletno v 4 (štirih) mapiranih izvodih in E obliki | kpl | 1 |  | 0
1 | 63 | Hidravlično uravnoteženje sistema, meritve parametrov, preizkusni zagon in
|  | meritve mikroklime. | pš | 1 |  | 0
1 | 64 | Označitev smeri pretoka medijev in elementov in funkcionalna shema v okvirju | pš | 1 |  | 0
1 | 65 | Izdelava primopredajne dokumentacije z navodili za uporabo, delovanje in
|  | servisiranje sistema | pš | 1 |  | 0
1 | 66 | Šolanje uporabnika skupaj z poročilom | pš | 1 |  | 0
|  | Skupaj PROGRAMSKA OPREMA, MERITVE, TESTIRANJA, VALIDACIJE, DOKUMENTACIA, ŠOLANJE brez DDV |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ A. + B. + C. brez DDV |  |  |  | 0 |  |  | 0
V popisu ni zajeto:
Laboratorijska oprema, ki jo dobavi naročnik (glej spisek instalirane opreme)
*LAF komora
*digestorij
*inkubatorji
*hladilniki - zmrzovalniki
*pohištvo
*korita
in ostale naprave
Oprema bo električno priklopljena in priključena na vodovod in odtočno kanalizacijo.
Do inkubatorjev je pripeljan cevni razvod za plin CO2, skupaj z hitro sklopko.

## ELEKTRO
ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA
Inštitut "Jožef Stefan" - Čisti prostori
| SKUPNA REKAPITULACIJA | verzija 2019.04.10
1 | SVETILKE |  |  |  | 0
2 | INŠTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  | 0
3 | TELEKOMUNIKACIJSKA OPREMA |  |  |  | 0
4 | OSTALO |  |  |  | 0
5 | RAZDELILNIKI |  |  |  | 0
6 | INŠTALACIJSKI MATERIAL IN DELA ZA KLIMATIZACIJO |  |  |  | 0
7 | OSTALO ZA KLIMATIZACIJO |  |  |  | 0
| SKUPAJ ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
OPOMBE:
V enotnih cenah so vkalkulirana pripravljalna, zaključna dela, zarisovanja, transporti, preizkusi, meritve, manipulativni stroški, drobni material, zagon ..
Za opremo je predvidena dobava, montaža in spuščanje sistemov v pogon v kolikor to ni drugače navedeno.
Stikalni bloki morajo biti izdelani skladno s standardom SIST EN 60439-1, imeti morajo oznako CE in minimalno stopnjo zaščite pri odprtih vratih IP20.
Pri konstrukciji in izvedbi stikalnih blokov naj se uporabljajo tipski proizvodi (zbiralke, adapterji, priključni elementi,…)
Predlagamo izvedbo končnega obračuna po dejanskih izmerah
zap. št. | O P I S P O Z I C I J E | e.m. | kol. | vrednost | znesek
1 | SVETILKE
1 | Vgradna svetilka LED 49W, IP65, z mikroprizmatičnim steklom, ohišje iz jeklene pločevine, prašno barvano, namenjeno za čiste prostore (na risbah označeno kot "tip 1"). Ustreza: INTRA ALKON R PR LED 49W 5000lm FO IP65 white, 60x60cm | kos | 5 |  | 0
2 | Vgradna svetilka LED 40W, IP65, z mikroprizmatičnim steklom, ohišje iz jeklene pločevine, prašno barvano, namenjeno za čiste prostore (na risbah označeno kot "tip 2"). Ustreza: INTRA ALKON R PR LED 40W 4270lm FO IP65 white, 120 x 30cm | kos | 7 |  | 0
3 | Vgradna svetilka LED 49W, IP65, z mikroprizmatičnim steklom, ohišje iz jeklene pločevine, prašno barvano, namenjeno za čiste prostore, z integriranim varnostnim modulom z 1 uro avtonomije (na risbah označeno kot "tip 3"). Ustreza: INTRA ALKON R PR LED 49W 5000lm FO EM 1h IP65 white, 60x60cm | kos | 2 |  | 0
4 | Vgradna svetilka LED 40W, IP65, z mikroprizmatičnim steklom, ohišje iz jeklene pločevine, prašno barvano, namenjeno za čiste prostore, z integriranim varnostnim modulom z 1 uro avtonomije (na risbah označeno kot "tip 4"). Ustreza: INTRA ALKON R PR LED 40W 4270lm FO EM 1h IP65 white, 120 x 30cm | kos | 3 |  | 0
5 | Vgradna svetilka LED 30W, z mikroprizmatičnim steklom, ohišje iz jeklene pločevine, prašno barvano, z integriranim varnostnim modulom z 1 uro avtonomije, (na risbah označeno kot "tip 6"). Ustreza: INTRA 106 PR LED 30W FO IP44 EB EM white, 60x60cm | kos | 1 |  | 0
6 | Svetilka varnostne razsvetljave LED, vgradna, z vgrajenim varnostnim modulom z 1 uro avtonomije, povezana v stalnem spoju, komplet s pripadajočim piktogramom, ki nakazuje smer evakuacije. | kos | 3 |  | 0
7 | Pregled sistema varnostne razsvetljave s strani pooblaščene organizacije, komplet | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ SVETILKE |  |  |  | 0
2 | INŠTALACIJSKI MATERIAL
1 | Nabava in polaganje dovodnih in razvodnih kablov različnih dimenzij, delno položen nadometno, delno na kabelske police
| Kabel NYY-J 4x16mm2 | m | 100 |  | 0
| Kabel NYY-J 1x25mm2 | m | 100 |  | 0
2 | Nabava in polaganje kabla različnih tipov in dimenzij, delno položen podometno, delno na kabelske police
| Kabel NYM-0 2x1,5mm2 | m | 45 |  | 0
| Kabel NYM-J 3x1,5mm2 | m | 80 |  | 0
| Kabel NYM-J 4x1,5mm2 | m | 70 |  | 0
| Kabel NYM-J 5x1,5mm2 | m | 80 |  | 0
| Kabel NYM-J 3x2,5mm2 | m | 900 |  | 0
| Kabel NYY-J 5x6mm2 | m | 100 |  | 0
3 | Vodnik P-Y za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih mas, položen na polici, prosto ali uvlečen v predhodno položene instalacijske cevi raznih dimenzij
| P/F-Y 10 (HO7V-U) | m | 120 |  | 0
| P/F-Y 16 (HO7V-U) | m | 100 |  | 0
4 | Instalacijska plastična cev, oziroma ustrezen miniaturni instalacijski kanal, položen nadometno, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom, raznih dimenzij | m | 300 |  | 0
5 | Instalacijska plastična gibljiva, negorljiva rebrasta cev, položena podometno, komplet z dozami in pritrdilnim materialom, raznih dimenzij | m | 300 |  | 0
6 | Zidni kovinski inštalacijski parapetni kanal, dvoprekatni, nadometni, 130/55mm, kompletr z vsem potrebnim montažnim materialom, pregradami, pokrovi, končnimi elementi, spojkami, koleni itd., namenjeno za vgradnjo v čiste prostore | m | 32 |  | 0
7 | Kabelske police s pokrovom iz perforirane pocinkane pločevine, komplet z obešalnim, pritrdilnim priborom in montažo
| PK-100 s pokrovom | m | 40 |  | 0
| PK-200 s pokrovom | m | 25 |  | 0
8 | Inštalacijsko stikalo podometne izvedbea 250V, 16A, IP44, komplet z ustrezno dozo, namenjeno za vgradnjo v čiste prostore, Ustreza: JUNG ali enakovredno | kos | 6 |  | 0
9 | IR stikalo 360°/230V/10A/ IP44 višjega kvalitetnega razreda, komplet s pritrdilnim materialom, (za vgradnjo na/v spuščeni strop) | kos | 1 |  | 0
10 | Inštalacijsko tipkalo za zvonec podometne izvedbea 250V, 10A, komplet z ustrezno dozo | kos | 1 |  | 0
11 | Zvončni transformator 230/24V, 50Hz, montiran v dozi v medstropovju | kos | 1 |  | 0
12 | Zvonec ali brenčač, 24V, 50Hz, za montažo v čisti prostor, komplet s pripadajočo dozo, podometne izvedbe, za montažo v čiste prostore. | kos | 3 |  | 0
13 | Enojna podometna dvopolna varnostna vtičnica s kontaktom za ozemljitev in pokrovom, IP-44, 10/16A, 250V, za vgradnjo v čisti prostor v dozo v zidu. Ustreza: JUNG ali enakovredno | kos | 5 |  | 0
14 | Enojna podometna dvopolna varnostna vtičnica s kontaktom za ozemljitev in pokrovom, IP-44, 10/16A, 250V, za vgradnjo v čisti prostor v parapetni kanal. Ustreza: JUNG ali enakovredno | kos | 19 |  | 0
15 | Trojna podometna dvopolna varnostna vtičnica s kontaktom za ozemljitev in pokrovom, IP-44, 10/16A, 250V, za vgradnjo v čisti prostor. Ustreza: JUNG ali enakovredno | kos | 5 |  | 0
16 | Enojna podometna dvopolna varnostna vtičnica s kontaktom za ozemljitev in pokrovom, IP-44, 10/16A, 250V, za vgradnjo v čisti prostor v parapetni kanal. Barve - agregatsko napajanje. Ustreza: JUNG ali enakovredno | kos | 5 |  | 0
17 | Zbiralka izenačitve potencialov nadometne izvedbe, komplet s pokrovom, IP-43, zbiralko: (1x dovod 25mm2, 6x odvod 16mm2, 6x odvod 10mm2) - ZIP | kos | 2 |  | 0
18 | Izvedba spojev na kovinskih masah in prevodnih delih, komplet z spojnim in pritrdilnim materialom (kabelski čevlji, objemke,..) | kos | 25 |  | 0
19 | Nadometne razvodne doze s pokrovom in uvodnicami (100x100mm) za montažo v medstropovje, komplet z spojnim in pritrdilnim materialom | kos | 12 |  | 0
20 | Tesnenje horizontalnih kabelskih prehodov s požarno zaščitnimi blazinicami EI-90 v masivnih ali mavčno-kartonskih stenah (preboj mora biti gradbeno izdelan po sistemu špalet). Manjše rege med kabli in blazinicami pa se dodatno zatesni s požarnim zaščitnim kitom. Pri izvedbi ognjevarnih prehodov je potrebno upoštevati celovite rešitve posameznega proizvajalca. Ustreza: PiroFix, PB 100/200+ PK EXPAN EI90 ali enakovredno | m2 | 0.1 |  | 0
| SKUPAJ INŠTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  | 0
3 | TELEKOMUNIKACIJSKA OPREMA
OPOMBA: Aktivna oprema ni zajeta v popisu in jo dobavi naročnik.
1 | Podometna telekomunikacijska vtičnica 2xRJ-45/UTP/ kategorija 6 s protiprašnim pokrovčkom za vgradnjo v čisti prostor v parapetni kanal | kos | 6 |  | 0
2 | Podometna telekomunikacijska vtičnica 1xRJ-45/UTP/ kategorija 6 s protiprašnim pokrovčkom za vgradnjo v čisti prostor v parapetni kanal | kos | 2 |  | 0
3 | Zaključevanje kabla na bližnjem in oddaljenem koncu (izdelava konektorja, zaključevanje na ranžirnem panelu...), izvedba meritve kabla, označevanje TK priključkov, vtičnic in izdelava ustrezne merilne dokumentacije. | kpl | 14 |  | 0
4 | Nabava in polaganje kabla UTP, CAT. 6 za horizontalne razvode - ocenjeno | m | 700 |  | 0
5 | Instalacijska plastična cev, oziroma ustrezen miniaturni instalacijski kanal, položen nadometno, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom, raznih dimenzij | m | 70 |  | 0
6 | Instalacijska plastična gibljiva, negorljiva rebrasta cev, položena podometno, komplet z dozami in pritrdilnim materialom, raznih dimenzij | m | 70 |  | 0
7 | Kabelske police in lestve iz perforirane pocinkane pločevine, komplet z obešalnim, pritrdilnim priborom in montažo
| PK-100 | m | 15 |  | 0
8 | Izvedba izoliranega prehoda kablov iz horizontalnih kabelskih polic v vertikale in obratno, komplet z veznim in drobnim materialom, različnih dimenzij | kpl | 14 |  | 0
| SKUPAJ KOMUNIKACIJSKA OPREMA |  |  |  | 0
4 | OSTALO
1 | Demontaža obstoječe električne opreme na obravnavanem delu objekta in ustrezno deponiranje | kpl | 1 |  | 0
2 | Meritve, atesti | kpl | 1 |  | 0
3 | Izdelava PID dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
4 | Zbiranje podatkov za izdelavo PID dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ OSTALO |  |  |  | 0
5 | RAZDELILNIKI
1 | Prostostoječa kovinska omara, dimenzij (v x š x g) 2000 x 1000 x 300mm, s trojimi vrati (cca 1x1000mm, 1x650mm in 1x350mm) s ključavnicami, IP 54, komplet z montažnimi ploščami, podstavkom višine 100mm, obarvana z osnovno in končno barvo, ter vgrajeno naslednjo opremo: | kpl | 1 |  | 0
2 | =R-E
| - glavno stikalo 80A, tripolno, komplet z ročico | kos | 1 |  | 0
| - varovalčni ločilnik STV D02-3, komplet z varovalkami 63A, tripolni | kos | 1 |  | 0
| - prenapetostna zaščita tipa C, modularna, za vgradnjo na letev, npr.tip: PROTEC CG 20/275 | kos | 3 |  | 0
| - analizator omrežja, direktni, trifazni, 100A, npr.: Socomec COUNTIS E33 | kos | 1 |  | 0
| - inštalacijski odklopnik tip C, enopolni, 10A | kos | 6 |  | 0
| - inštalacijski odklopnik tip C, tripolni, 16A | kos | 1 |  | 0
| - inštalacijski odklopnik tip C, enopolni, 16A | kos | 30 |  | 0
| - varovalčni ločilnik NV100, komplet z varovalkami 35A, tripolni | kos | 1 |  | 0
| - letvica nevtralnih vodnikov | kos | 1 |  | 0
| - letvica zaščitnih vodnikov | kos | 1 |  | 0
| - vrstne sponke WDU 25, komplet | kos | 3 |  | 0
| - vrstne sponke WDU 6, komplet | kos | 3 |  | 0
| - vrstne sponke WDU 4, komplet | kos | 40 |  | 0
| - kabelske uvodnice | kpl | 40 |  | 0
| - drobni, vezni, spojniin pritrdilni material, oznake na vsej opremi, napisne ploščice, kabelske oznake, varnostna opozorila, nosilec dokumentacije in podobno | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ =R-E |  |  |  | 0
3 | =R-A
| - glavno stikalo 40A, tripolno, komplet z ročico | kos | 1 |  | 0
| - varovalčni ločilnik STV D02-3, komplet z varovalkami 63A, tripolni | kos | 1 |  | 0
| - prenapetostna zaščita tipa C, modularna, za vgradnjo na letev, npr.tip: PROTEC CG 20/275 | kos | 3 |  | 0
| - analizator omrežja, direktni, trifazni, 100A, npr.: Socomec COUNTIS E33 | kos | 1 |  | 0
| - inštalacijski odklopnik tip C, enopolni, 16A | kos | 6 |  | 0
| - letvica nevtralnih vodnikov | kos | 1 |  | 0
| - letvica zaščitnih vodnikov | kos | 1 |  | 0
| - vrstne sponke WDU 6, komplet | kos | 3 |  | 0
| - vrstne sponke WDU 4, komplet | kos | 6 |  | 0
| - kabelske uvodnice | kpl | 8 |  | 0
| - drobni, vezni, spojniin pritrdilni material, oznake na vsej opremi, napisne ploščice, kabelske oznake, varnostna opozorila, nosilec dokumentacije in podobno | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ =R-A |  |  |  | 0
4 | =R-KN
| - glavno stikalo 60A, tripolno, komplet z ročico | kos | 1 |  | 0
| - varovalčni ločilnik STV D02-3, komplet z varovalkami 63A, tripolni | kos | 1 |  | 0
| - prenapetostna zaščita tipa C, modularna, za vgradnjo na letev, npr.tip: PROTEC CG 20/275 | kos | 4 |  | 0
| - analizator omrežja, direktni, trifazni, 100A, npr.: Socomec COUNTIS E33 | kos | 1 |  | 0
| - inštalacijski odklopnik tip B, enopolni, 10A | kos | 2 |  | 0
| - inštalacijski odklopnik tip C, enopolni, 10A | kos | 1 |  | 0
| - termostat v razdelilniku >30°C, NO, 230V, 10A | kos | 1 |  | 0
| - svetilka za osvetlitev notranjosti razdelilnika z magnetno pritrditvijo in stikalom za vklop | kos | 1 |  | 0
| - ventilator za prezračevanje razdelilnika, komplet z dovodno in odvodno rešetko | kos | 1 |  | 0
| - varnostna vtičnica, enofazna, 16A, 230V, za vgradnjo na letev | kos | 1 |  | 0
| - inštalacijski odklopnik tip C, enopolni, 10A | kos | 1 |  | 0 | 2
| - UPS naprava 230V, 550VA, komplet z akumulatorjem za 15 minutno avtonomijo | kos | 1 |  | 0
| - inštalacijski odklopnik tip C, enopolni, 4A | kos | 2 |  | 0
| - inštalacijski odklopnik tip C, enopolni, 10A | kos | 1 |  | 0 | 3
| - napajalnik 230VAC/24VDC, 5A | kos | 1 |  | 0
| - inštalacijski odklopnik tip C, enopolni, 6A, za enosmerni tok (DC) | kos | 1 |  | 0
| - inštalacijski odklopnik tip C, enopolni, 4A, za enosmerni tok (DC) | kos | 4 |  | 0
| - krmilni rele PT570024, komplet z ustreznim podnožjem in signalizacijsko diodo | kos | 1 |  | 0
| - inštalacijski odklopnik tip C, enopolni, 4A | kos | 1 |  | 0 | 4
| - krmilni transformator 230/24V, 250VA | kos | 1 |  | 0
| - inštalacijski odklopnik tip C, enopolni, 10A | kos | 1 |  | 0
| - inštalacijski odklopnik tip C, dvopolni, 4A | kos | 4 |  | 0
| - krmilni rele PT570524, komplet z ustreznim podnožjem in signalizacijsko diodo | kos | 1 |  | 0
| - inštalacijski odklopnik tip C, tripolni, 2A | kos | 1 |  | 0 | 5
| - kontrolnik izpada faz, 3x400V 50Hz, npr: UR5P3011 | kos | 1 |  | 0
| - požarni vmesnik za vgradnjo na letev | kos | 1 |  | 0 | 6
| - krmilni rele PT570024, komplet z ustreznim podnožjem in signalizacijsko diodo | kos | 2 |  | 0
| - signalna svetilka LED, vgradna, rdeča, 24V | kos | 1 |  | 0
| - gobasta tipka za izklop v sili, vgradna | kpl | 1 |  | 0 | 7
| - krmilni rele PT570524, komplet z ustreznim podnožjem in signalizacijsko diodo | kos | 1 |  | 0
| - krmilnik TREND IQ4 v naslednji sestavi (vse samo vgradnja brez dobave): | kpl | 1 |  | 0 | 10
| 1 kos - krmilnik IQ4E/96/XNC/BAC/230 |  |  |  |  | 11
| 1 kos - krmilniški I/O modul IQ4/16DI |  |  |  |  | 12
| 1 kos - krmilniški I/O modul IQ4/8UI |  |  |  |  | 12
| 1 kos - krmilniški I/O modul IQ4/8DO |  |  |  |  | 13
| 1 kos - krmilniški I/O modul IQ4/8AO |  |  |  |  | 13
| 1 kos - pretvornik analognega signala Trend 3RM |  |  |  |  | 19
| - krmilno stikalo, vgradno, 230V, 1xNO | kos | 1 |  | 0 | 16
| - krmilni rele PT570024, komplet z ustreznim podnožjem in signalizacijsko diodo | kos | 1 |  | 0 | 17
| - signalna svetilka LED 24V, rdeča | kos | 1 |  | 0 | 17
| - motorsko zaščitno stikalo 6,3A, tripolno, z dodatnima pomožnima kontaktoma 1xNO, 1xNC npr: MP 4-6,3A/3P +B-HSI | kos | 1 |  | 0 | 21
| - kontaktor s tremi močnostnimi kontakti 12A, za krmilno napetost 24V, 50Hz, 1xNO, 1xNC, za montažo na letev | kos | 1 |  | 0
| - frekvenčni pretvornik za motor 3kW npr: VSD2H/3P-480/008/IP21 | kos | 1 |  | 0
| - motorsko zaščitno stikalo 1,6A, dvopolno, z dodatnima pomožnima kontaktoma 1xNO, 1xNC npr: MP 0,8-1,6A/2P +B-HSI | kos | 1 |  | 0 | 21
| - kontaktor s tremi močnostnimi kontakti 10A, za krmilno napetost 24V, 50Hz, 2xNO, za montažo na letev | kos | 1 |  | 0
| - inštalacijski odklopnik tip B, tripolni, 10A | kos | 3 |  | 0 | 23
| - kontaktor s tremi močnostnimi kontakti 12A, za krmilno napetost 24V, 50Hz za montažo na letev | kos | 3 |  | 0
| - krmilni rele PT570524, komplet z ustreznim podnožjem in signalizacijsko diodo | kos | 1 |  | 0
| - varovalčni ločilnik STV D02-3, komplet z varovalkami 35A, tripolni | kos | 1 |  | 0 | 26
| - inštalacijski odklopnik tip B, tripolni, 16A | kos | 1 |  | 0 | 28
| - inštalacijski odklopnik tip C, enopolni, 6A | kos | 1 |  | 0 | 91
| - inštalacijski odklopnik tip C, enopolni, 10A | kos | 1 |  | 0
| - inštalacijski odklopnik tip C, enopolni, 16A | kos | 1 |  | 0
| - inštalacijski odklopnik tip C, tripolni, 10A | kos | 1 |  | 0
| - inštalacijski odklopnik tip C, tripolni, 16A | kos | 1 |  | 0
| - letvica nevtralnih vodnikov | kpl | 2 |  | 0
| - letvica zaščitnih vodnikov | kpl | 1 |  | 0
| - vrstne sponke, WDU 10, komplet | kos | 3 |  | 0
| - vrstne sponke, WDU 4, komplet | kos | 22 |  | 0
| - vrstne sponke, WDU 2,5, komplet | kos | 180 |  | 0
| - varovalčne vrstne sponke KDKS 1/35 DB;AP KDKS1 1,5 DB;G20/0,5A/F | kos | 7 |  | 0
| - kabelske uvodnice | kpl | 51 |  | 0
| - drobni, vezni, spojniin pritrdilni material, oznake na vsej opremi, napisne ploščice, kabelske oznake, varnostna opozorila, nosilec dokumentacije in podobno | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ =R-KN |  |  |  | 0
| SKUPAJ RAZDELILNIKI |  |  |  | 0
6 | INŠTALACIJSKI MATERIAL IN DELA ZA KLIMATIZACIJO
Kabli so montirani fiksno in so položeni na ustrezne kabelske police oziroma so uvlečeni v ustrezne zaščitne cevi. Ocenjena dolžina posameznega kabla iz omarice je 25m.
1 | Kabel položen pretežno na kabelsko polico delno v zaščitno cev:
| IY(St)Y 1x2x0,8mm | m | 100 |  | 0
| IY(St)Y 2x2x0,8mm | m | 150 |  | 0
| IY(St)Y 4x2x0,8mm | m | 75 |  | 0
| LiYCY 2x1mm2 | m | 100 |  | 0
| LiYCY 3x1mm2 | m | 300 |  | 0
| LiYCY 4x1mm2 | m | 75 |  | 0
| LiYCY 3x1,5mm2 | m | 25 |  | 0
| LiYCY 4x1,5mm2 | m | 200 |  | 0
| NYY-J 1x16mm2 | m | 50 |  | 0
| NYY-J 5x1,5mm2 | m | 75 |  | 0
| NYY-J 5x6mm2 | m | 2 |  | 0
| ÖLFLEX CLASSIC 100 3G1,5mm2 | m | 50 |  | 0
| ÖLFLEX CLASSIC 110 3x1,0mm2 | m | 50 |  | 0
| ÖLFLEX CLASSIC 110 2x1,5mm2 | m | 150 |  | 0
| ÖLFLEX CLASSIC 100CY 4G1,5mm2 | m | 25 |  | 0
2 | Kabel za javljanje požara J(St)Y 2x2x0,8mm | m | 30 |  | 0
3 | Kabelska polica komplet z vsem potrebnim pritrdilnim materialom in pokrovi
| -PK 50 | m | 20 |  | 0
| -PK 100 | m | 15 |  | 0
| -PK 200 | m | 10 |  | 0
4 | Izvedba izenačenja potencialov, komplet z drobnim in pritrdilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
5 | Žica za izenačenje potencialov 10mm2, z rumeno zeleno izolacijo | m | 250 |  | 0
6 | Povezava kablov, naprav in opreme nad 3 kW | kos | 4 |  | 0
7 | Povezava krmilnih kablov in naprav | kos | 64 |  | 0
8 | Nadometna doza 100x100mm komplet s pokrovom in vgrajenimi sponkami | kpl | 13 |  | 0
9 | Interlock - Brenčač, 24V, za vgradnjo v steno. Ustreza proizvod podjetja PANoptikUM d.o.o. | kos | 1 |  | 0
10 | Enostranski semafor z rdečo in zeleno LED diodo, 24V, za montažo na steno. Semafor mora biti primeren za montažo v čiste prostore. Ustreza proizvod podjetja PANoptikUM d.o.o. | kos | 6 |  | 0
11 | Interlock - Reed rele (24V) montiran v podboju vrat in trajni magnet montiran v vratnem krilu, komplet | kos | 3 |  | 0
12 | Gibljive zaščitne cevi za kable, komplet s pritrdilnim priborom | m | 180 |  | 0
13 | Negibljive zaščitne cevi za kable, komplet s pritrdilnim priborom | m | 240 |  | 0
14 | Svetilka za vgradnjo v klimat 60W, IP66 | kpl | 1 |  | 0
15 | Močnostno stikalo 16A v ustreznem ohišju, nadometno, enopolno, za prižiganje svetilk v klimatu | kpl | 1 |  | 0
16 | Povezava na digestorij, na pomožni kontakt glavnega stikal - za vklop krmiljenja odvodnega ventilatorja | kpl | 1 |  | 0
17 | Priklopi in preiskusi strojev in naprav v medstropovju čistih prostorov | kos | 4 |  | 0
18 | Drobni material, pritrdilni material, preizkušanje in preverjanje delovanja | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ INŠTALACIJSKI MATERIAL IN DELA ZA KLIMATIZACIJO |  |  |  | 0
7 | OSTALO ZA KLIMATIZACIJO
1 | IQ in OQ kvalifikacije | kpl | 1 |  | 0
2 | Izdelava funkcionalne specifikacije za delovanje programske opreme | kpl | 1 |  | 0
3 | Izdelava aplikativne programske opreme na nadzonem nivoju (CNS) - izdela investitor | kpl | 1 |  | 0
4 | Izdelava aplikativne programske opreme na nivoju krmilnika in programiranje krmilnika | kpl | 1 |  | 0
5 | Meritve, atesti | kpl | 1 |  | 0
6 | Navodila za uporabo | kpl | 1 |  | 0
7 | Priprava dokumentacije za PID | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ OSTALO ZA KLIMATIZACIJO |  |  |  | 0