OBRAZEC 7 - PONUDBA

PREDRAČUN

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |

Na  osnovi  vaše objave javnega naročila vam  pošiljamo naslednjo ponudbo

| PONUDBO št. |  |
| --- | --- |

| Vrsta nabave: |  | Storitev | X | Blago |  | Gradnja |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Opis postavke | Enota | Količina | € brez DDV/enoto | Skupaj € brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RACK OMARE, UNIVERZALNO OŽIČENJE DOBAVA, MONTAŽA IN PRIKLOP |  |  |  |  |
|  | Kabli s polaganjem na obstoječe kabelske police |  |  |  |  |
| 1. | kabel FTP Kat.6, 4x2xAWG23/1, 250Mhz | m | 120 |  |  |
| 2. | Priključek tehnoloških porabnikov | kpl | 3 |  |  |
| 3. | Dobava in montaža 19” rack STREŽNIŠKE omare 42HE • Višina: ne sme presegati 2000 mm, širina: 600 mm, globina: 1200mm • Min. globina namestitve opreme: ≤ 200mm, maks. globina namestitve opreme: ≥ 1000mm • Omara mora za zadnjim rastrom omogočati dovolj prostora za brezvijačno namestitev električnih razdelilcev in vertikalnih organizatorjev ožičenj , ki ne zasedajo koristnega prostora v omari (0U) • Nosilnost: >1700kg, visokonosilna kolesa 4x, nivelirne nogice 4. • Ustreznost po EIA 310-E (stopnja perforiranosti vrat, namestitev opreme, itd.) • Vrata spredaj, tovarniško ozemljena preko ohišja omare • Dvokrilna vrata zadaj, tovarniško ozemljena preko ohišja • 19” nosilci premični po šinah vodoravno naprej/nazaj • Numeracija višinskih enot na 19” nosilcih • Odprtine za prehod kablov iz sprednjega dela omare (ob 19¨ rastru levo in desno) v zadnji del omare morajo biti zatesnjene s PVC pokrovčki zaradi preprečitve mešanja zraka med hladno in toplo cono • možnost montažne nametitve s pregradami ločenih kanalov na strehi omare za jakotočne in šibkotočne instalacije Kot naprimer tip APC NetShelter SX ali enakovredno | kpl | 5 |  |  |
| 4. | Dobava in montaža 19” rack omare – KOMUNIKACIJSKA OMARA 42HE • Višina: ne sme presegati 2000mm, širina: 750-800mm, globina: 1200mm • Min. globina namestitve opreme: ≤ 300mm, maks. globina namestitve opreme: ≥ 1000mm • Omara mora za zadnjim rastrom omogočati vsaj še 280mm prostora za brezvijačno namestitev električnih razdelilcev in vertikalnih organizatorjev ožičenja , ki ne zasedajo koristnega prostora v omari (0U) – vsaj 8 montažnih mest po celi višini, štiri na levi strani in štiri na desni strani omare • • Nosilnost: >1700kg, visokonosilna kolesa 4x, nivelirne nogice 4. • Ustreznost po EIA 310-E (stopnja perforiranosti vrat, namestitev opreme, itd.) • Vrata spredaj, tovarniško ozemljena preko ohišja omare • Dvokrilna vrata zadaj, tovarniško ozemljena preko ohišja • 19” nosilci premični po šinah vodoravno naprej/nazaj • Numeracija višinskih enot na 19” nosilcih • Odprtine za prehod kablov iz sprednjega dela omare (ob 19¨ rastru levo in desno) v zadnji del omare morajo biti zatesnjene s PVC pokrovčki zaradi preprečitve mešanja zraka med hladno in toplo cono • možnost montažne nametitve s pregradami ločenih kanalov na strehi omare za jakotočne in šibkotočne instalacije Kot naprimer tip APC NetShelter SX ali enakovredno | kpl | 1 |  |  |
| 4. | 1U slepi paneli z brezvijačno montažo za preprečitev mešanja zraka med hladno in toplo cono | kos | 100 |  |  |
| 5. | Dobava in namestitev vertikalnih organizatorjev kablov z brezvijačno montažo v zadnjem delu strežniške ali komunikacijske omare z vsaj 16 rinkami, razporejenimi po celi višini omare (0HE) | kos | 10 |  |  |
| 6. | Dobava in namestitev globokih vertikalnih organizatorjev kablov za komunikacijske omare, montaža spredaj po celi višini omare levo in desno od 19" rastra. • Širina svetla za kable: vsaj 85mm • Globina svetla za kable: vsaj 150mm | kos | 2 |  |  |
| 7. | Dobava, montaža in konfiguracija rackPDU vertikalnih razdelilnih letev za montažo v rack omare z naslednjimi karakteristikami: - brezvijačna namestitev v zadnjem delu omar na način, da razdelilec ne zaseda koristnega prostora v omari (0U) - vhodni tok 3x 32A (trifazno) - minimalno 30x IEC 320 C13 (vsak 10A) vtičnic in 10x IEC 320 C19 (vsak 16A) - daljinska meritev električnih veličin na nivoju celotnega PDU (tok, napetost, moč kW, kVA), - možnost priklopa temperaturnega senzorja ali kombiniranega senzorja temperatura/relativna vlažnost, - integriran Web/SNMP nadzor Kot naprimer tip APC RackPDU Metered ZeroU 22kW ali enakovredno | kos | 2 |  |  |
| 8. | Dobava, montaža in konfiguracija rackPDU vertikalnih razdelilnih letev za montažo v rack omare z naslednjimi karakteristikami: - Zagotovitev dvojnega napajanja A+B v vsaki omari - brezvijačna namestitev v zadnjem delu omar na način, da razdelilec ne zaseda koristnega prostora v omari (0U) - vhodni tok 1x 32A (enofazno) - minimalno 20x IEC 320 C13 (vsak 10A) vtičnic in 4x IEC 320 C19 (vsak 16A) Kot naprimer tip APC RackPDU Basic, ZeroU 7kW ali enakovredno | kos | 10 |  |  |
| 9. | Dobava in namestitev v rack omaro temperaturnega senzorja, priklop na posebno napravo za merjenje okoljskih parametrov, konfiguracija, parametriranje | kos | 5 |  |  |
| 10. | Dobava in namestitev v rack omaro kombiniranega temperaturnega senzorja in senzorja relativne vlažnosti, priklop na posebno napravo za merjenje okoljskih parametrov, konfiguracija, parametriranje | kos | 1 |  |  |
| 11. | Dobava in namestitev v rack omaro razširitvenega modula za priklop dodatnih senzorjev na napravo za spremljanje okoljskih parametrov, konfiguracija, parametriranje. Priklop vsaj za 6 senzorjev. Kot na primer APC NetBotz Rack Senzor Pod 150 ali enakovredno | kos | 1 |  |  |
| 12. | Zapiranje jeklene konstrukcije s kovinsko ploščo, dimenzije 650x1200mm | kpl | 1 |  |  |
| 13. | Priklop kablov na obstoječi 24p panel Cat6 | kpl | 1 |  |  |
| 14. | Drobni material, razno | % | 5 |  |  |
| 15. | Meritve šibkotočnih instalacij | kpl | 1 |  |  |
|  | TEHNOLOŠKO HLAJENJE |  |  |  |  |
| 16. | Vodno hlajen hladilni modul za namestitev v vrsto strežniških/ komunikacijskih omar za precizno hlajenje opreme v podatkovnem centru (InRow) z naslednjimi karakteristikami in gradniki: -Maksimalna hladilna moč vsake InRow enote mora biti vsaj 40kW. -Dejanska hladilna moč vsake InRow enote pri povratni temperaturi zraka 37°C (temperatura v topli coni), temperaturi hladilne vode 10°C ter deltaT 5°C in pretoku zraka skozi InRow enoto vsaj 5000 m³/h mora biti najmanj 26kW. -Pri pogojih iz prejšnje točke mora vsaka InRow enota zagotavljati pretok ohlajenega zraka vsaj 5000 m³/h -Za InRow enote mora biti zagotovljeno dvojno (A in B) napajanje, pri čemer je maksimalna električna moč enote omejena na 1,5 kW. Priklop napajanja mora biti z zgornje strani InRow enote. -Širina InRow enote do 300mm, višina InRow enote < 2000 mm, vendar mora biti enaka višini ponujenih sistemskih omar, da je omogočeno zapiranja tople cone. -Globina VHN enote mora biti enaka ali večja globini sistemskih/rack omar, to je 1200mm. Zadnja stranica InRow enote mora biti poravnana z zadnjimi vrati rack omar (na strani tople cone). -Po vsej višini InRow enote morajo biti nameščeni brezstopenjsko frekvenčno krmiljeni ventilatorji. -InRow enota mora zagotavljati možnost izbire delovanja ventilov med dvo- ali tripotnim načinom pretoka hladilnega medija. -InRow enaot mora izpolnjevati naslednje zahteve: -Posoda za kondenzat s črpalko za odvod kondenzata -Krmiljenje črpalke za kondenzat z alarmiranjem izpada -Možnost menjave ventilatorjev v InRow enoti med delovanjem (hot-swap) -Pralni filtri -Mikroprocesorski krmilnik -Mrežna kartica za povezavo na omrežje ethernet LAN vgrajena v InRow enoti -Podpora za IP SNMP protokol -Lokalna upravljavska konzola z gesli za dostop, ki omogoča izvedbo vseh nastavitev naprave in preveritev stanj reko konzole -Vgrajen spletni vmesnik -Sporočanje alarmov na lokalni konzoli in preko elektronske pošte ter SNMP- -Meritev temperature vstopnega in izstopnega zraka v/iz InRow enote -Meritev temperature vstopa in izstopa hladilnega medija v/iz InRow enote -Meritev pretoka hladilne vode skozi InRow enoto -Meritev in prikaz trenutne hladilne moči v kW -Lokalni logi alarmov in opozoril -Prikaz vseh meritev in parametrov na lokalni konzoli -Dovod in odvod hladilnega medija iz spodnje strani InRow enote -Integrirana možnost v InRow enoti za povezovanje v skupine z obstoječimi V InRow enotami APC RC (model ACRC301S), z namenom doseganja redundance v delovanju in na način, da si InRow enote med seboj pomagajo pri doseganju parametrov hlajenja, enotno nastavljenih za celotno skupino večjih InRow enot, brez potrebe po dodatnem (zunanjem) nadzornem sistemu. -Priklop in zagon InRow enot s strani pooblaščenega izvajalca. -Izvedba napajanja z dvema kabloma iz ERO (A+B). Priklop na strehi InRow enote preko konektorja IEC309. | kos | 3 |  |  |
| 17. | Adaptacija obstoječe zaprte tople cone dolžine min 5200mm in širine 900mm: -Demontaža blank plošč -Prilagoditev modularnih vodil za namestitev stropnih elementov -Odstranitev in ponovna postavitev obstoječih stropnih elementov -Prilagoditev drsnih vrat za vstop v zaprto cono | kpl | 1 |  |  |
| 18. | Predizolirani fleksibilni priključki, ojačani z jekleno pletenico, za temperaturno območje 0-120 °C, namenjeni za vezavo in-row enot, z navojnimi priključki ter tesnilnim materialom, povprečne dolžine 50 cm, DN 40, PN6 | kos | 6 |  |  |
| 19. | Polnjenje sistema hladilne vode, odzračevanje, tlačni in tesnostni preizkus omrežja, zagon sistema in meritev pretokov ogrevne vode na regulacijskih elementih po posameznih zankah | kpl | 1 |  |  |
| 20. | Priklop cevi za odvod kondenzata na že prirpavljen cevni sistem pod dvignjenim podom | kos | 3 |  |  |
|  | Drobni inštalacijski material za izvedbo sistema hlajenja (fitingi, prehodni kosi, pritrdilni material, dodatna odzračevanja, ...) | kpl. | 1 |  |  |
| II. | ELEKTRO MONTAŽNI MATERIAL DOBAVA, MONTAŽA IN PRIKLOP |  |  |  |  |
|  | Kabli položeni na kabelske police |  |  |  |  |
| 21. | Kabel FG7O-R 5x10mm2 (1x Rack21, 22) | m | 48 |  |  |
| 22. | Kabel FG7O-R 3x6mm2 (3x Rack19, 20, 2x Rack23, 24) | m | 238 |  |  |
| 23. | Kabel FG7O-R 3x2,5mm2 (2xInRow 10, 11, 12) | m | 144 |  |  |
| 24. | Žica H07V-K 6mm2 | m | 30 |  |  |
| 25. | Vtičnica motorska 32A/ 5p/ 400V | kos | 2 |  |  |
| 26. | Vtičnica motorska 32A/ 3p/ 230V | kos | 10 |  |  |
| 27. | Vtičnica motorska 16A/ 3p/ 230V | kos | 6 |  |  |
| 28. | Izvedba ozemljitev fiksnih kovinskih mas z žico H07V-K 16mm2 v Gewiss zaščitni cevi, v povprečni dolžini 6m, komplet z drobnim veznim in pritrdilnim materialom | kos | 9 |  |  |
| 29. | Izvedba sanacije zatesnitve požarnega prehoda iz RC v elektro prostor | kos | 1 |  |  |
| 30. | Priključek tehnoloških porabnikov | ur | 8 |  |  |
| 31. | Drobni material | % | 5 |  |  |
| 32. | Meritve jakotočnih instalacij | kpl | 1 |  |  |
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |
|  | RACK OMARE, UNIVERZALNO OŽIČENJE DOBAVA, MONTAŽA IN PRIKLOP |  |  |  |  |
|  | TEHNOLOŠKO HLAJENJE |  |  |  |  |
|  | ELEKTRO MONTAŽNI MATERIAL DOBAVA, MONTAŽA IN PRIKLOP |  |  |  |  |
|  | NEPREDVIDENA DELA | % | 5 |  |  |
|  | PID (vnos popravkov) | kos | 1 |  |  |
|  | NOV (vnos popravkov) | kos | 1 |  |  |
|  | Vzdrževanje 5 let | mesečno | 60 |  |  |

| SKUPAJ EUR brez DDV |  |
| --- | --- |
| DDV |  |
| SKUPAJ EUR Z DDV |  |

| Plačilni pogoji (plačilo računa 30 dni po izstavitvi računa): |  |
| --- | --- |
| Dobavni rok: | dni |
| Veljavnost ponudbe do: | 30.3.2021 |

V primeru naročila blaga je dostava obvezna v skladišče Instituta "Jožef Stefan".

OBVEZNA PRILOGA:

Tehnični opis in specifikacija ponujene opreme s prospekti, ponudba ponudnika s tehničnimi specifikacijami in seznamom vključenih komponent v kompletu (priložite k ostali ponudbeni dokumentaciji) ter vaš original ponudbe.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |